目录

一、 建设项目基本情况	1

1.1 与《闽侯县竹岐片区控制性详细规划》符合性分析	2

1.2 与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析	3

1.3 产业政策符合性分析	3

1.4 选址合理性分析	4

1.5 周围环境相容性分析	4

1.6 “三线一单”控制要求符合性分析	4

1.6.1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析	5

1.6.2 与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）符合性分析	5

1.6.3 小结	7

1.7 与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析	7

1.8 与“三区三线”的符合性分析	9

1.9 与《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）（闽环保土〔2017〕51号》符合性分析	9

二、 建设项目工程分析	13

2.1 项目由来	13

2.2 工程分析	13

2.3 项目组成	14

2.3.1 项目组成及建设内容	14

2.3.2 科研和检测内容	15

2.4 公用工程	17

2.5 项目主要实验设备	17

2.6 实验室主要检测试剂用量	20

2.7 项目水平衡	23

2.8 平面布局	26

2.9 本项目生产工艺流程及产污环节分析	26

2.9.1 生产工艺流程简介	26

2.9.2 产污环节分析	27

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

3.1 环境质量标准	29

3.1.1 地表水水环境质量标准	29

3.1.2 大气环境质量标准	29

3.1.3 声环境质量标准	30

3.2 环境质量现状简述	30

3.2.1 地表水环境现状	30

3.2.2 大气环境现状	30

3.2.3 声环境现状	32

3.3 环境保护目标	32

3.4 污染物排放标准	32

3.4.1 水污染物排放标准	32

3.4.2 大气污染物排放标准	33

3.4.3 噪声排放标准	34

3.4.4 固体废物	34

3.5 总量控制	35

3.5.1 废水总量核算	35

3.5.2 废气总量核算	35

四、 主要环境影响和保护措施	36

4.1 施工期环境保护措施	36

4.2 运营期环境影响和保护措施	36

4.2.1 水环境	36

4.2.2 大气环境	41

4.2.3 声环境	52

4.2.4 固体环境	57

4.2.5 地下水、土壤环境	62

4.3 环境风险环境影响分析	64

4.3.1 项目风险等级确定	64

4.3.2 环境风险影响分析及风险防范措施要求	65

4.4 退役期环境影响分析	70

4.5 环境管理与监测计划	71

4.5.1 环境管理计划	71

4.5.2 自行监测计划	71

4.5.3 监测上报制度	72

4.5.4 排污口规范化	72

4.5.5 排污申报	72

4.6 环保投资及治理效率分析	73

4.7 环境影响经济损益分析	73

五、 环境保护措施监督检查清单	75

六、 结论	79

附表	80

建设项目污染物排放量汇总表	80

附图1 项目所在位置图	81

附图2 闽侯县竹岐乡污水处理厂污水工程规划图	82

附图3 项目环境敏感目标分布图	83

附图4 项目周边关系图	84

附图5 项目现场照片	85

附图6 厂区总平面图	86

附图7-1 车间平面布置图（1F）	87

附图7-2 车间平面布置图（4F）	88

附图8 项目雨污管线图	89

附图9 本项目与闽侯县竹岐片区控制性详细规划位置关系	90

附图10《闽侯县国土空间总体规划》——中心城区空间结构规划图	91

附图11 大气环境质量现状引用数据截图	94

附图12 本项目与下游水源保护区位置关系	95

附图13 本项目4F实验器皿清洗废水收集管网	96

附件1 委托书	97

附件2 营业执照	98

附件3 法人身份证	99

附件4 备案表	100

附件5 不动产权证	101

附件6 租赁合同	106

附件7 福建省生态环境分区管控综合查询报告	111

附件8 引用检测报告	117

附件9废水处理消纳协议	123

附件10承诺书	125

附件11 出租方环评批复	126

附件12 专家评审意见	127

附件13专家复核意见及修改说明	129

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建皓荣检测技术有限公司检验检测实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-350121-04-01-891353 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 福州市闽侯县竹岐乡苏洋村苏湾7号（福州鼓艺工艺品有限公司）厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （E119°9′23.567″,N26°5′52.045″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和实验发展——98专业实验室 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 闽侯县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 闽发改备〔2025〕A080301号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 30 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地（用海）面积（m2） | 1727 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气为非甲烷总烃、氯化氢及硫酸雾，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水不外排；生活污水近期依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排；远期排入市政，为间接排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及; 否. 地下水; 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | （1）规划名称：《闽侯县竹岐片区控制性详细规划》 审批机关：闽侯县人民政府 审批文件名称及文号：《闽侯县人民政府关于闽侯县竹岐片区控制性详细规划的批复》（侯政文〔2021〕46号） （2）规划名称：《闽侯县国土空间总体规划（2021—2035年）》 审批机关：福建省人民政府 审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 与《闽侯县竹岐片区控制性详细规划》符合性分析 - 根据《闽侯县竹岐片区控制性详细规划》（侯政文〔2021〕46号）可知，闽侯县竹岐片区控制性详细规划范围北起竹岐村，南至苏洋村，东至闽江，西抵福银高速西侧山体，规划范围总用地面积约16.3平方公里。功能定位为八闽文化展示平台，生态宜居闽江新城。规划形成一轴、三组团的总体结构。一轴贯彻竹岐中部的商业综合发展轴；分为东部生态住区、西部生态住区、南部工业片区。规划二类住宅用地相对集中布局，主要分竹岐中部、南部。公共管理与公共服务用地考虑公共建筑的造型及体量对城市景观的影响及建设启动需求，该类用地主要分布在榕中大道两侧。商业服务业用地主要集中于闽越水镇、榕中发展轴上，以商业商务设施为主，规划工业用地集中于316国道以南。 - 本项目位于竹岐片区，所在地规划为工业用地，主要从事第三方检测服务，属于工业企业，项目入驻符合片区规划产业要求。 ## 与《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 - 《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》简介： - 国土空间总体格局：构建“两轴、两区、三心”的国土空间总体格局，两轴：沿江发展轴、山区发展轴，两区：滨海新城区、特色山区，三心：科学城副中心、荆甘竹新城县域中心，雪峰山城中心。 - （2）国土空间三条控制线划定：严格划定永久基本农田：闽侯县划定永久基本农田保护目标1280平方公里。永久基本农田一经划定，必须严格落实《基本农田保护条例》和《福建省基本农田保护条例》，严控建设占用永久基本农田。科学划定生态保护红线：闽侯县划定生态保护红线目标420平方公里。实行最严格的生态保护红线管控制度，按照《生态保护红线管理办法》要求执行，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不破坏的有限人为活动。合理确定城镇开发边界：闽侯县划定城镇开发边界145平方公里城镇开发边界一经划定，原则上不得调整，因国家重大战略调整、国家重大项目建设、行政区划调整等确需调整的、按国土空间规划修改程序进行。 - 本项目位于闽侯县竹岐乡，项目所在位置属于工业用地。地块不涉及永久基本农田，且满足《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》，不涉及闽侯县划定的生态保护红线区域，因此本项目的建设符合《闽侯县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 产业政策符合性分析 本项目为专业实验室建设项目，对照国家发展和改革委员会最新发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“三十一、科技服务业 1．工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”，因此项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。 其建设内容已通过闽侯县发展和改革局备案（备案号：闽发改备〔2025〕A080301号，详见附件4）。 综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。 ## 选址合理性分析 本项目位于闽侯县竹岐乡，根根据《闽侯县竹岐片区控制性详细规划》（见附图9），本项目用地选址属工业用地，符合国家用地要求。项目周边多为工业企业，该选址不在饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感区域，与城市土地利用规划不冲突，符合城市土地利用的总体规划，不涉及占用永久基本农田，本项目在采取必要的环保措施后，其建设运营对周边环境影响不大，本项目选址符合要求。 ## 周围环境相容性分析 项目位于闽侯县竹岐乡，根据现场踏勘，项目周边均为工业厂房。本项目为第三方检测实验室建设项目，生活污水依托厂区化粪池及一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排，远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂；由于项目所在区域没有市政污水管网、不具备排污条件，建设单位拟将实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水）均作为危险废物委托有资质单位外运处置。另外项目废气、噪声经采取相应的治理措施治理达标后排放，对周边居民点影响不大；固体废物均能得到合理的处置，无对外环境排放。因此，本项目建设与周边环境基本相容。 项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，用地为工业用地，与区域内土地利用规划不冲突。项目厂界与闽侯县侯官水厂饮用水源保护区二级保护区边界最近距离为3.2km（见附图 12），与项目有一定距离因此，本项目的实施不会对闽侯县侯官水厂饮用水源保护区造成影响。建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，0实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境相容。 ## “三线一单”控制要求符合性分析 ### 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 表1.6-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外原有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 1.本项目主要从事 第三方检测服务，不属于所列的七大行业； - 2.本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业； - 3.本项目不属于煤电项目； - 4.本项目不属于氟化工产业； - 5.本项目废水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，无新增水环境污染物排放量。; 符合. 污染物排放管控; 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级B排放标准。; 1.项目位于闽侯县竹岐乡，属于其规定的污染物管控区域；本项目不涉及总磷排放；不属于重金属重点行业；本项目建成后VOCS排放量按照规定实施倍量替代。 2.项目主要从事第三方检测服务，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3.项目废水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化，不外排，最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂集中处理，其尾水排入闽江，执行一级A标准。; 符合. ### 与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）符合性分析 - 根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号），本项目位于福建闽侯县竹岐乡，属于重点管控单元（环境管控单元编码：ZH35012120005），本项目与其符合性分析详见表1.6-2。 表1.6-2 生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35012120005; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.本项目非危险化学品生产企业； 2.本项目不涉及电镀； 3.本项目为第三方检测服务，不属于大气重污染企业及高VOCs排放的项目； 4.本项目租赁现有工业厂房，不涉及开发利用污染地块和开发利用负面清单的土地。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗废水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 1.本项目生活污水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂；由于不具备排污条件，实验器皿清洗废水均作为危险废物委托处置。 2.本项目VOCs排放总量按照区域要求进行倍量替代。; 符合. 环境风险防控; 1.单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估任务污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 本项目不属于化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业。; 符合. ### 小结 本项目“三线一单”控制要求的符合性分析具体见表1.6-3。 表1.6-3 项目与“三线一单”文件相符性分析 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 项目位于闽侯县竹岐乡，选址不涉及生态保护红线范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的红线，与基本红线和行业条件的有关规定没有冲突，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；周边地表水环境目标为满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持原有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，且未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单中。; 符合. ## 与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1.7-1。 表1.7-1 挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《福建省“十四五”空气质量改善规划》 （2022年）; 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，……木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；……严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 项目为检测实验室建设，项目VOCs排放实行区域内倍量替代。; 符合. 2; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案（闽环保大气〔2017〕6号）; 二、主要任务 （三）加快推进重点行业VOCs专项整治 （2）加强化工企业污染综合整治 提升有机化工（含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等）、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。; 本项目设计相对密闭的实验室进行实验，有机废气经收集后采用二级活性炭吸附方式进行处理，净化效率在80%以上，减少污染物排放。; 符合. 3; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）; （1）工艺过程控制要求 含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施； （2）其他控制要求 产生有机废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上；; （1）项目部分挥发性实验药剂均采用密闭瓶装暂存，放置于储存室内； （2）本项目有机物的配制、实验环节均在通风橱中进行，有机废气通风橱收集后采用二级活性炭吸附方式进行处理，收集效率≥80%。; 符合. 4; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办〔2022〕49号）; 严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目VOCs排放实行区域内倍量替代。项目VOCs排放量远小于10吨/年，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 5; 《闽侯县人民政府办公室关于印发2022年闽侯县持续改善空气质量行动计划的通知》（侯政办发〔2022〕10号）; （2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 项目运营过程不涉及涂料及粘胶剂使用，项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于10吨，不需安装VOCs在线监控设备。; 符合. 6; 《福建省臭氧污染防治工作方案》 （闽环保大气〔2018〕8 号）; 各地制定年度VOCs综合整治实施方案，深入推进石化、化工、医药、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs治理工程，严格限制建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂等项目。推广使用高压无气喷涂、静电喷涂等高效涂装技术。; 项目实验过程中、试剂、药剂等使用量很少，产生的 VOCs经处理后排放量很小。; 符合. ## 与“三区三线”的符合性分析 根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），福建省已按照《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。 根据《闽侯县国土空间总体规划》（附图10），项目位于竹岐乡范围，项目所在地块的用地性质为一类工业用地，符合《闽侯竹岐片区控制性详细规划》，项目选址符合国土空间用途管制要求，符合区域“三区三线”划定成果，不涉及占用永久基本农田和生态红线，不涉及违法图斑，不涉及乡镇级及以上水源保护区，不涉及各类林地保护区，不涉及水利保护区，不涉及文保单位及文物点，符合国土空间规划管控要求。 ## 与《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）（闽环保土〔2017〕51号》符合性分析 表1.10-1 本项目与《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行） （闽环保土〔2017〕51号）》符合性分析 相关内容（摘录）; 项目情况; 符合性. 第十二条实验室废水（含实验器具清洗废水及不属于《国家危险废物名录》范畴配置的液态化学试剂及样品），必须按照国家有关规定进行无害化处理；排放废水必须符合国家有关标准和规定。对违反规定排放或超标排放的实验室，环保部门依法责令其限期治理并处罚款。 （一）禁止直接或间接向水体或者生活污水管道排放危险废物和废弃危险化学品、含有病原体、放射性等的废弃物。 （二）生物实验室废水及其它含病原体的污水，必须经过消毒处理，符合国家有关标准后方可排放。 （三）新建的实验室应当优先考虑在市政污水管网覆盖范围内选址建设污水处理设施，确保实验室废水处理达标后接入市政污水管网。现有实验室废水中含有铬、铅、汞、镉、镍、砷等一类污染物的废水必须单独采取处理措施达标排放，除有特殊规定的，一律执行《污水综合排放标准》。 （四）禁止直接或间接向水体排放含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含有低放射性物质的废水，须符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。 （五）向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或地方规定的水污染物排放标准。 （六）实验室废液（含液态废弃危险化学品、有危险特性的样品、残液残渣）应以规范的容器进行收集，统一交由有资质的单位处理，严禁违法排入实验室废水处理设施。; （一）项目实验废液和实验器皿清洗废水及相关废弃物均作为危险废物按照规范收集后委托有资质单位处置，不外排； （二）项目实验室废水均作为危险废物按照规范收集后委托有资质单位处置，不外排； （三）项目实验室废水不外排； （四）项目实验室废水不外排； （五）本项目生活污水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理达标后近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂； （六）实验室废液（含液态废弃危险化学品、有危险特性的样品、残液残渣）以规范的容器收集后暂存于危险废物暂存间，统一交由有资质的单位清运处置。; 符合. 第十三条实验室进行实验活动时，必须按照国家有关规定确保大气污染防治设施的正常运行，排放废气不得违反国家及地方的有关标准或规定。 （一）向大气排放粉尘的实验室，必须采取除尘措施。禁止向大气排放含有毒物质的废气和粉尘；确需排放的，必须经过净化处理，实现达标排放。 （二）实验活动过程中产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行防治污染处理。 （三）实验活动中排放含有硫化合物气体的，应当配备脱硫装置或者采取其他脱硫措施。 （四）向大气排放含放射性物质的气体和气溶胶，必须符合国家有关放射性防护的规定，不得超过规定的排放标准。 （五）向大气排放恶臭气体的排污单位，必须采取措施防止周围居民区、医院、学校等环境敏感目标受到影响。; （一）项目不涉及排放含有毒物质的废气和粉尘排放； （二）项目不涉及可燃性气体产生； （三）项目酸性气体（硫酸雾、氯化氢）由通风柜收集后经碱性颗粒吸收处理后经30m高排气筒排出； （四）项目不涉及排放含放射性物质的气体和气溶胶； （五）项目废水依托出租方地埋式污水处理设施，其产生的少量恶臭，经厂区围墙机绿化阻隔；项目实验过程中产生的少量刺激性恶臭气体，经通风橱收集后并入二级活性炭吸附装置处理后排放，不会对周围居民区、学校等环境敏感目标产生影响。; 符合. 第十四条实验室边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准，并遵守国家和地方关于噪声排放的有关规定。; 根据预测，本项目各类产噪设备在采取隔声、减振和消声处理后，实验室边界噪声可满足噪声排放标准要求。; 符合. 第十五条实验室产生的各类固体废物应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求开展污染防治，完善垃圾分类相关标志，配备标志清晰的分类收集容器，其中废荧光灯管、废药品等有害垃圾必须进行强制分类，对不同品种的有害垃圾进行分类投放、收集、暂存，在醒目位置设置有害垃圾标志。同时，并应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》对产生的固体废物进行甄别，产生危险废物的实验室，必须按照下列规定，妥善收集、贮存危险废物，并最终将其交由有相应处理资质的处置单位处置，防治环境污染： （一）制定危险废物管理计划，并于每年年底前向当地县级环境保护行政主管部门书面报告年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息资料。 （二）及时收集实验活动中产生的危险废物，按类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物或容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。危险废物暂存期限原则上不得超过一年。 （三）配备符合国家技术规范要求的危险废物暂时贮存间（柜、箱）。 （四）按照国家有关规定，及时将危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。对于含有病原体的实验废弃物，须事先在实验室内进行消毒、灭菌处理后，方可交由具有资质的专业单位进行处置。 （五）转移危险废物的，应当按照有关规定，执行危险废物转移联单制度。 （六）不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物或生活垃圾中。; （一）企业制定危险废物管理计划，并定期向主管部门报告相关信息资料； （二）项目实验室产生的各类固体废物将按要求分类处置； （三）项目实验室产生的各类固体废物将按要求分类处置，（四）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范设置一般工业固体废物暂存间和危险废物暂存间。 （四）危险废物及时转运，转运过程中加强管理，含有病原体的实验废弃物，事先在实验室内进行消毒、灭菌处理； （五）落实危险废物转移联单制度； （六）加强危险废物管理，禁止随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，或将危险废物混入其他废物或生活垃圾中。; 符合. 第十七条实验室应当建立危险废物管理台账（有条件的或另有规定的实验室还应建立废气、废水及一般固体废物管理台账），要以每一个实验为单位如实详尽记录开展实验过程中使用的原料、种类、数量以及产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料。; 项目实验室将建立危险废物管理台账，运行过程中如实详尽记录开展实验过程中使用的原料、种类、数量以及产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料。; 符合. 第十九条实验室应当制定废弃危险化学品突发环境事件应急预案或其所在单位制订的总体环境事件应急预案应包含废弃化学品应急处置等相关内容，报所在地环境保护行政主管部门备案，并定期进行演练。; 项目实验室将制定突发环境事件应急计划，落实各项风险防控措施，定期演练; 符合. 第二十条实验室应当依照国家环境保护有关规定和环境管理技术规范的要求，建立健全实验室废水、废气和固体废物环境污染防治管理的规章制度，并设专（兼）职人员负责实验室环境管理。; 项目实验室将制定环境污染防治管理的规章制度，并设专（兼）职人员负责实验室环境管理。; 符合. |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目由来 福建皓荣检测技术有限公司检验检测实验室建设项目位于福州市闽侯县竹岐乡，项目租赁福州鼓艺工艺品有限公司现有厂房（1F部分区域及4F整层）作为第三方检测实验室经营场所，主要检测范围为：环境保护监测、食品检测等。项目总投资100万元，本项目涉及建筑面积1727m2，厂房总建筑面积约6525.26m2，厂房占地面积为1295.4m2。 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“四十五、研究和试验发展——98、专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，该项目需编制环境影响报告表供生态环境部门审批。因此，福建皓荣检测技术有限公司于2025年7月委托福建金瑞企业咨询管理有限公司编制《福建皓荣检测技术有限公司检验检测实验室建设项目环境影响评价报告表》，我司受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报生态环境部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十五、研究和试验发展. 98、专业实验室、研发（试验）基地; P3.P4 生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /. ## 工程分析 项目名称：福建皓荣检测技术有限公司检验检测实验室建设项目 建设单位：福建皓荣检测技术有限公司 建设性质：新建 建设地点：福州市闽侯县竹岐乡福州鼓艺工艺品有限公司内 总投资：总投资100万元，环保投资30万元，占总投资100万元的30% 劳动定员：本项目所需员工15人，均不住厂 工作制度：300天，单班8小时 服务对象：福州市周边企业环境监测实验 ## 项目组成 ### 项目组成及建设内容 本项目具体项目组成及建设内容详见下表，厂区总平面布置图详见附图6，车间平面布置图详见附图7。 表2.3-1 本项目主要建设内容 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 检测大楼; 租赁总建筑面积6525.26m2厂房（共5F）1F部分区域及4F整层（涉及建筑面积1727m2），其中1F主要用于样品接收和处理，同时设置办公区；4F为各类科研实验室，具体详见表2.3-2及附图7. 2; 公用工程; 给水系统; 依托厂房已有的供水系统. 供电系统; 依托厂房已有的供电系统. 其他生活配套设施; 依托厂区已有. 3; 环保工程; 废水处理系统; （1）本项目生活污水依托厂区化粪池及一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂。 （2）实验器皿清洗废水均作为危险废物委托处置。 （3）纯水制备浓水收集用于地面拖洗。 建设单位应对生活用水、实验室纯水制备用水、器皿清洗用水分别安装计量水表。. 废气处理系统; 共有24台通风橱（具体分布如车间平面布置图），酸雾经实验室内通风橱柜收集后经过碱性颗粒吸收装置处理后引屋顶排气筒（P1）排放，排放高度约30m；有机废气经实验室内通风橱柜收集后通过二级活性炭处理设备出口后引排气筒（P2）排放，排放高度约30m。. 固废收集系统; ①生活垃圾：袋装收集，委托环卫部门每日统一清运处置； ②一般固废：废包装材料经收集后外售综合利用；废过滤材料及废石膏经收集后交由专业回收公司处理；实验室废培养基经实验室高温灭菌、灭活后，交由专业回收公司处理； ③危险废物：废活性炭、实验废液、实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水）、实验室废物、废试剂、废试剂空瓶经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。. 隔声降噪系统; 优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施。. 表2.3-2 本项目楼层布局 序号; 楼层; 功能布局; 主要功能. 1; 1F （约863.6m2）. 2; 5F（1295.4m2）. ### 科研和检测内容 皓荣检测公司科研和检测范围主要包括水和废水、空气和废气、噪声与振动、生活饮用水、海水、土壤和水系沉积物、污泥、等环境检测。 表2.3-3 项目主要检测内容一览表 涉密，已删除 ## 公用工程 （1）供电 厂区用电由专线变压器输送到生产和照明节点。 （2）给排水 给水：水源为市政自来水，给水管由主入口市政给水管网引进，引入管为DN150，经水表后分别接生活给水管和消防给水环状管 。 排水：本工程采用雨、污分流制。本项目生活污水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂。实验器皿清洗废水均作为危险废物委托处置，不外排。纯水制备浓水收集用于地面拖洗，不外排。雨水经雨水管道排入周边市政雨水管网。 ## 项目主要实验设备 本项目所有设备使用能源均为电能，主要检测设备施见表2.5-1。 表2.5-1 主要检测设备一览表 涉密，已删除 ## 实验室主要检测试剂用量 实验室主要检测试剂用量见表2.6-1。 表2.6-1 实验室主要检测试剂用量一览表 涉密，已删除 表2.6-2 主要试剂性质介绍表（节选） 涉密，已删除 表2.6-3 主要科室内设施设备及试剂一览表 涉密，已删除 ## 项目水平衡 本项目运营过程主要用水有溶液配制用水、实验测试用水、纯水制备用水及职工生活用水；项目实验室地面不需要进行冲洗，用拖把定期清洁即可，仅涉及少量地面拖洗用水。 - 生活用水及排水 - 据建设单位提供资料，项目员工15人，均不住厂。生活污水主要来自员工的日常生活用水，根据《给水排水标准规范实施手册》中的指标计算，不住宿员工平均用水定额为60L/人·d，年生产天数按300天计，则项目员工生活用水量约270t/a；排污系数取0.8，产生量为216t/a。 - （2）溶液配制用水、实验测试用水 根据建设单位提供资料，项目药剂、试剂需要根据实验要求采用纯水进行配置，溶液配制后全部用于实验测试，另外，在实验测试过程中，根据需要定期补充纯水。根据建设单位核算，预计项目溶液配制用水、实验测试纯水用水量为1.5t/a，其中约30%在消解、蒸发等实验过程损耗，实验剩余的废液当作危险废物委托有资质单位统一处置，预计产生实验废液1.05t/a。 （3）实验器皿清洗用水 项目检测实验结束后需对实验室器皿进行清洗，包括初洗（自来水）、后续洗（自来水）和纯水润洗（纯水）。对于高浓度的酸性废水、碱性废水、有机废水、含重金属废水初洗后（清洗次数为1次），冲洗废水经废液盆盛装后再转移到废液暂存桶进行存放，作为危险废物委托有资质的危废处置单位进行处置。后续洗是指在初洗之后，采用自来水对实验器皿进行自来水清洗次数为3次；纯水润洗是指实验器皿在后续洗以后，采用纯水进行润洗清洗次数为2次。 根据建设单位估算，每年需在实验室开展的检测样品共约2000份，每份样品平行测定3次，平均每份样品所需实验器皿按5个计，共计30000项次/年，初洗用水量约20mL/项/次，后续洗用水量约150mL/项/次，润洗用水量约100mL/项/次；则项目初洗用水量约为0.6t/a，后续洗用水量约为4.5t/a，纯水润洗水量约为3.0t/a，项目初洗废液、清洗废水产生系数按0.9考虑，则预计初洗废液产生量约为0.54t/a，清洗废水产生量6.75t/a。即实验器皿过程产生的清洗废水合计7.29t/a。由于项目周边没有市政管网、不具备排污条件，而且需对实验室器皿的各级清洗水设计专门的分流收集处理设施，从环境经济考虑，为加强和便于管理，建设单位将上述各级实验室清洗废水作为危险废物进行转运处置。 均经废液收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，作为危险废物定期委托有资质单位处置。 （4）纯水设备制备用水 项目采用纯水设备将自来水净化为项目所需的纯水，根据前文分析，预计年消耗纯水量4.5t/a，根据调查统计，结合项目所在区域自来水水质情况等因素，项目纯水设备纯水制备效率预计在75%左右，浓水为25%左右。由此可知项目消耗新鲜水6t/a，浓水为1.5t/a。纯水制备主要是去除悬浮物，降低硬度，主要污染物是悬浮物，浓水水质与制水原水水质相关，项目主要采用自来水原水，水质较好，产生悬浮物浓度较低，可收集用于地面拖洗。 （5）地面拖洗用水 本项目4F实验区走廊、楼梯、电梯等公共区域需定期进行拖洗，总面积约200m2，利用湿拖把简单擦拭地面；用水量约0.1~0.3L/（m2·次），本次评价取0.2L/（m2·次），预计每3天拖洗一次，故用水量4t/a，其用水在拖洗过程中蒸发损耗，无废水产生。纯水制备过程产生的浓水可回用于该工序，则需补充新鲜水量为2.5t/a。 建设单位应对生活用水、实验室纯水制备用水、器皿清洗用水分别安装计量水表。 本项目水平衡图见图2.7-1。 图2.7-1 本项目水平衡图 单位：t/a ## 平面布局 项目建设用地总平面布局分明，厂区平面布置结合场地自然条件及生产工艺需要，办公区与实验区功能分区明确，紧凑合理，能够满足实验和办公需求。本评价认为，本工程在充分考虑生产工艺特点等基础上，本着生产工艺流畅、布置紧凑、人物分流、环境整洁美观、投资最小化，对周边环境影响最小化等因素布置厂区总平面图，从总体上来看是合理的。 综上，本项目总平面布置满足生产工艺的要求、因地制宜，使得功能布局合理、节约用地、满足安全、环保、卫生等要求。因此本项目厂区的平面布局合理。本项目车间平面布置见附图7。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 本项目生产工艺流程及产污环节分析 ### 生产工艺流程简介 本项目主要为检测实验室，其检测内容主要为水、气体、固体、噪声等项目。 工艺流程详见图2.9-1： 图2.9-1 工艺流程图 （1）样品采集：接受委托后，根据客户要求进行现场勘查，拟定检测方案确定检测因子，现场检测项目由公司采样人员进行现场检测，并形成记录和样品。 （2）样品保存：将采回的样品及记录交接至样品管理员。根据不同种类样品的性质及检测要求等对样品分类进行妥善保存。 （3）样品预处理/实验分析：样品管理员将样品移交至实验室，进行预处理后使用实验仪器或人工实验检测，同时采样原始记录审核后交报告室登记。样品预处理和分析过程中会产生废气、废水、噪声、固废，其中废气主要为溶液配置、样品预处理及实验分析过程中产生的有机废气和酸雾；废水主要为纯水机产生的浓水、实验分析过程中产生的实验分析废液和样品废水；噪声主要为实验设备、泵类及引风机等设备运行时产生的噪声；固体废物主要为办公生活垃圾，纯水机更换的废反渗透组件，检测过程中产生的各类实验室废弃物（主要包括废弃的实验试剂、试剂瓶、玻璃器皿、一次性实验用手套、吸头等实验用品），废气治理设施产生的废活性炭、废石膏。 项目使用挥发性酸、有机物的配制环节和实验过程均在通风柜中进行，可确保项目废气的收集。 - （4）数据处理与检测报告编制：根据实验室设备仪器实验检测结果，对分析结果进行整理，并编制检测报告。 （5）报告审核：对编制好的检测报告进行审核。 （6）报告出司：打印寄出检测报告。 ### 产污环节分析 本项目产污情况详见下表。 表2.9-1 本项目产污情况一览表 污染类型; 来源; 名称; 主要污染物; 治理措施; 排放去向. 废气; 样品前处理/实验分析酸性气体; 实验废气; 氯化氢、硫酸雾; 由通风柜收集后经碱性颗粒吸收处理后经30m高排气筒排出; 排气筒P1（DA001）. 样品前处理/实验分析有机废气; 实验废气; 非甲烷总烃; 由通风柜收集后经二级活性炭吸附装置后经30m高排气筒排出; 排气筒P2（DA002）. 废水; 实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水）; COD、BOD5等; 作为危险废物定期委托有资质单位清运处理. 纯水制备浓水; COD、盐分等; 收集用于地面拖洗. 员工办公、休息; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 依托厂区化粪池+一体化污水处理设施（采用二级生化处理工艺）; 近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边管网建设完成后，通过市政管网纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂. 固体 废物; 实验室; 实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水）; 贮存于危险废物暂存间; 定期委托有资质单位清运处理. 实验废液. 废试剂. 废试剂空瓶. 实验室废物. 废气处理; 废活性炭. 纯水制备; 废过滤材料; 收集分类贮存于一般固废储存场所; 交由专业回收公司处理. 废气处理; 废石膏. 实验室; 实验室废培养基; 经实验室高温灭菌、灭活后，交由专业回收公司处理. 实验室; 废包装材料; 外售综合利用. 员工办公; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 环卫部门清运处理. 噪声; 设备运行; 噪声; 选用低噪声设备，加强管理维护，墙体隔声。. 本实验室不使用三氯甲烷等列为《有毒有害大气污染物名录》的试剂，不在实验室进行产生该名录污染因子的项目检测。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 环境质量标准 ### 地表水水环境质量标准 本项目生活污水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂，污水处理厂尾水排入最终排入闽江。实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水）均作为危险废物处置。 根据福建省人民政府闽政文〔2006〕133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》及闽政文〔2017〕48号福建省人民政府关于调整闽侯县自来水公司水源保护区的批复，项目最终纳污水域所处闽江“闽侯县自来水公司叶洋泵站取水口下游300m至侯官断面（乌龙江、北港分流处）”断面，该断面水体主要功能为渔业用水、农业用水，环境功能类别为Ⅲ类。具体指标见表3.1-1。 表3.1-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; DO; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. Ⅲ类标准限值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05. ### 大气环境质量标准 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综〔2014〕30号），本项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃的小时浓度标准根据中国环境科学出版社出版的原国家环保总局编写的《大气污染物综合排放标准详解》，选用2mg/m3作为非甲烷总烃质量标准，具体见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. 取值时间; 二级标准. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10 mg/m3. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 氮氧化物（NOX）; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 臭氧; 1小时平均; 200. 24小时平均; 100. 非甲烷总烃; ——; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》详见P244. 氯化氢; 1小时平均; 0.05mg/m3; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫酸雾; 1小时平均; 0.3mg/m3. H2S; 1小时平均; 10μg/m3. NH3; 1小时平均; 200μg/m3. ### 声环境质量标准 本项目周边以工业生产、仓储物流区等为主，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）可知，声环境功能区为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，本项目所在厂房距离西侧316国道最近距离为48m，不在相邻区域为2类声环境功能区距离为35m±5m的范围内，且不属于道路第一排建筑，因此，不执行（GB3096-2008）4a类区标准，详见表3.1-3。 表3.1-3 环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别/时段; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. ## 环境质量现状简述 ### 地表水环境现状 依据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）内相关内容“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”、“6.6.2.1水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查”。 本项目废水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边管网建设完成后，通过市政管网纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂排入市政，不直接排入水体，属于间接排放。因此，地表水环境影响评价等级为三级B，无需对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。 ### 大气环境现状 - 区域大气环境质量现状 - ①常规污染因子 本次评价区域达标判定数据引用闽侯县人民政府网发布的闽侯县空气质量月报数据（http://www.minhou.gov.cn/xjwz/zwgk/zdlyxxgk/hjxx/kqzlzsaqi），选取数据为2024年1月~2024年12月公布数据（详见附图11）。根据公示内容：“据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2024年1~12月份我县县城环境空气质量优，达到规定的相应功能区标准。闽侯县1~12月份县城空气质量SO2.NO2.PM10、CO、O3.PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB 3095-2012）一级水平。” 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综〔2014〕30号），项目位于闽侯县，属于环境空气二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据相关公示内容，六项污染物全部达标，判定本项目所在区域为达标区。 ②其他污染因子 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃、硫酸雾及氯化氢，不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。 （2）引用资料有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本次评价选取闽侯县人民政府网站发布的环境空气状况信息，符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境现状监测数据有效可行。 ### 声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目所在位置周边50m范围内不存在声环境保护目标（详见附图3），故无需提供其声环境质量现状监测数据。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 环境保护目标 经调查，本项目评价区内无文物古迹、风景名胜。根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的产污情况，可以确定项目主要环境敏感目标见下表3.3-1。 表3.3-1 主要保护目标一览表 序号; 环境要素; 环境保护目标; 与项目相对位置; 性质及规模; 功能区划. 1; 声环境; 周边50m范围内无声环境敏感点目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 2; 大气环境; 国贸上江原; 北侧450m; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求. 3; 高尔夫庄园; 南侧300m; 居住区. 4; 龙江云山墅; 东南侧250m; 居住区. 5; 地表水; 闽江; 东北侧800m; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 6; 地下水环境; 项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染物排 放控制标 准 | ## 污染物排放标准 ### 水污染物排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理，近期达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）表1中“城市绿化”水质标准后回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂；接管水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。实验器皿清洗废水均作为危险废物委托处置。 表3.4-1 项目近期污水回用标准限值一览表 序号; 污染物名称; 水质标准; 单位; 标准来源. 1; pH; 6.0~9.0; 无量纲; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）表1. 2; BOD5; 10; mg/L. 4; 氨氮; 8; mg/L. 表3.4-2 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L，pH除外 标准类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS. 三级; 6~9; 500; 300; 45*; 400. *注：三级排放标准中氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准限值。. 闽侯县竹岐乡污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入闽江。具体详见表3.4-3。 表3.4-3 污水处理厂尾水排放标准一览表 序号; 污染物名称; 一级标准A标准限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1. 2; COD; 50mg/L. 3; BOD5; 10mg/L. 4; SS; 10mg/L. 5; NH3-N; 5mg/L. ### 大气污染物排放标准 项目进行理化试验、消解处理等挥发性试剂配制过程均在通风柜中操作，会产生极少量的挥发气体，主要为酸雾（以氯化氢、硫酸雾计）及有机废气（以非甲烷总烃计）。酸雾经实验室内通风橱柜收集后经碱性颗粒吸收处理后引排气筒（P1）排放，排放高度约30m；有机废气经实验室内通风橱柜收集后通过二级活性炭处理设备出口后引屋顶排气筒（P2）排放，排放高度约30m。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。实验过程中产生的少量恶臭及刺激气体经通风橱收集后并入二级活性炭吸附装置处理后引屋顶排气筒（P2）排放，其执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。具体标准限值见表3.4-4。 少量未收集的废气以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2的无组织监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值，另外非甲烷总烃厂内无组织排放还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A表A.1标准限值，具体详见表3.4-5。 表3.4-4 本项目废气有组织排放标准 污染物; 浓度限值; 最高允许排放效率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 氯化氢; 100; 30m; 0.7kg/h①; 周界外浓度最高点; 0.20mg/m3. 硫酸雾; 45; 30m; 4.4kg/h①; 周界外浓度最高点; 1.2mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 30m; 26.5kg/h①; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. 硫化氢; /; 30m; 1.3; 周界外浓度最高点; 0.06mg/m3. 氨; /; 30m; 20; 周界外浓度最高点; 1.5mg/m3. 臭气浓度; /; 30m; 10500②（无量纲）; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）. ①：依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）内相关要求，本项目周边高层建筑较多，排气筒未能高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，排放速率按照标准值严格50%执行； ②：依据内插法计算。. 表3.4-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 30mg/m3; 监控点处任意一次浓度值; 在厂房外设置监控点. ### 噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值见表3.4-6。 表3.4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 时段 环境功能区类别 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. ### 固体废物 本项目运营期产生的固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）中的相关规定；危险废物的贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）内相关要求。 |
| 总量控制指标 | ## 总量控制 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2.NOx；同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综〔2018〕386号）等文件要求，VOCs指标也列入总量控制行列。 ### 废水总量核算 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22 号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标。本项目无工业废水排放，因此无需申请总量。 综上，本项目生活污水不需要申请总量控制项目，其总量由闽侯县竹岐乡污水处理厂统一控制。 ### 废气总量核算 - 项目不涉及燃料等使用，不涉及 SO2.NOx污染物排放，故本项目总量控制指标为 VOCs，指标总量详见表3.5-1。 表3.5-1 本项目废气大气污染物排放总量 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 本次项目需申请总量（t/a）. 非甲烷总烃; 9.673; 0.003; 0.003. 根据上表可知，本项目建成后全厂VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量为：0.006t/a。根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综〔2018〕386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。故本项目非甲烷总烃需向生态环境主管部门申请区域削减替代，最终的总量控制指标以本报告表报批生态环境部门后核定的总量为准。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措施 | ## 施工期环境保护措施 本项目租用现有厂房，根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，场内地面均已硬化，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。施工期主要建设活动为设备安装及厂房装修，在施工过程中会产生焊接烟尘、施工扬尘等，但都为间歇排放，施工期对周边环境影响很小，故本评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | ## 运营期环境影响和保护措施 ### 水环境 #### 污染源分析 本项目废水主要为实验废液、生活污水、实验室器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水、润洗废水）及纯水制备浓水。 （1）实验废液 根据前文水平衡分析核算结果，项目预计产生实验废液1.05t/a，实验废液主要成分为酸碱废液、有机废液及含金属物质废液等，为危险废物，按照规范收集于废液收集桶，暂存于危险废物暂存间，并委托有危废处置资质的单位收集处理，不外排。 （2）实验器皿清洗废水 ①实验器皿初洗废水：根据前文水平衡核算，项目初洗废液产生量约为0.54t/a。主要成分为含有酸碱废液、有机废液及含金属物质废液等，为危险废物。 ②实验器皿后续洗废水和润洗废水：根据前文水平衡核算，后续洗（自来水）和纯水润洗（纯水）废水，该部分废水产生量约为6.75t/a。 本项目产生的实验器皿清洗废水（包含实验室器皿初洗废液、后续清洗废水、润洗废水）均作为危险废物委托处置，共7.29t/a。本项目1F所设科室无实验器皿清洗废水产生，主要生产废水产生于4F，经4F各科室水池管道收集后引流至1F危险废物暂存间（依托福建中凯检测技术公司）废液暂存桶进行存放，作为危险废物委托有资质的危废处置单位处理，不外排。 - （3）纯水制备产生的浓水 - 项目纯水制备浓排水产生量为1.5t/a。纯水制备主要是去除悬浮物，降低硬度，主要污染物是悬浮物，浓水水质与制水原水水质相关，项目主要采用自来水原水，水质较好，产生悬浮物浓度较低。收集用于地面拖洗，不外排。 （4）生活污水 生活污水依托厂区化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化，不外排；远期排入市政污水管网，纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂处理；项目生活污水排放量为216t/a，厂区内不设置职工宿舍及食堂，因此，产生的生活污水水质浓度较低，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，不住厂职工产生的生活污水中各主要污染物浓度按COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L计算。 本项目为了解污水处理设施生活污水出水水质，本次评价引用福州巨源工贸有限公司委托福建中科环境检测技术有限公司对废水总排放口进行检测的检测报告（C221104），监测时间为2022年12月28日，则二级生化污水处理设施出水指标排放浓度为：COD：24mg/L，SS：19mg/L，BOD5：7.1mg/L，氨氮：1.52mg/L。 表4.2-1 引用监测数据可行性分析 类比项; 引用监测数据; 本项目; 是否具有可比性. 废水产生环节; 生活污水; 生活污水; 产污环节相同. 废水处理设施; 化粪池+二级生化处理设施; 化粪池+二级生化处理设施; 处理措施相同. 污染物; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 污染物种类一致. 表4.2-2 项目生活污水排放情况一览表 污水量; 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水216t/a; 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 35. 产生量（t/a）; 0.086; 0.043; 0.048; 0.0076. 本项目处理方式; 依托厂区化粪池及一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂集中处理. 生活污水216t/a; 化粪池+一体化污水处理设施处理效率（%）; 94.2; 96.5; 91.7; 96.0. 排放浓度 （mg/L）; 24; 7.1; 19; 1.52. 预测排放总量（t/a）; 0.005; 0.0015; 0.004; 0.0003. 预测削减总量（t/a）; 0.081; 0.0415; 0.044; 0.0073. 近期排放标准; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）; /; 10; /; 8. 远期排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 500; 300; 400; 45. 经污水处理厂处理后预测排入外环境总量（t/a）; 0.0108①; 0.0022①; 0.0022①; 0.00324①. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准; 50; 10; 10; 5(8)②. 备注：①相关数值依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准计算；②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的 控制指标. #### 水环境影响分析 （1）项目排水方案 根据工程分析可知，项目生产废水不外排，主要外排废水为生活污水，依托厂区化粪池及一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂集中处理，厂区设置一个废水总排放口，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（其中NH3-N参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准），最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂集中处理。 （2）影响分析 项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，含有少量的绿化植物生长过程中的营养元素，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，且不含有毒污染物成分，经一体化污水处理设施处理达标后是可在一定范围内重复使用的非饮用水。近期将处理后的生活污水用于厂区绿化浇灌，可以实现资源综合利用；远期可纳入周边闽侯县竹岐乡污水处理厂深度处理，对水环境产生的影响较小。 #### 水环境污染防治措施及可行性分析 - 近期措施可行性分析 图4.2-1 生活污水处理工艺流程图 具体工艺流程如下： ①生活污水汇集到化粪池沉淀和分解后，再通过管网流至玻璃钢二级生化处理系统， ②废水进入水解酸化调节池中。污水在此进行水质水量的均化，避免水质水量的波动对后续处理设施产生影响，调节池的水力停留时间为4小时。池中的二沉池回流污泥在缺氧的状态下转变为酸化水解菌，酸化水解池中所含的水解产酸菌在无动力条件下将污水中部分有机物降解，不溶性有机物水解为溶解性物质，大分子难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质，便于后续的好氧处理。 ③酸化水解池出水自流进入后续的好氧处理构筑物，好氧处理部分采用的是生物接触氧化法，废水在此的接触时间为6小时。在生物接触氧化池中也布有组合填料，填料中挂满了好氧生物膜，当废水和生物膜相接触时，在射流曝气机不断提供充足溶解氧的条件下，生物膜中的好氧微生物将废水中剩余的有机物进一步分解。 ④接触氧化出水经二次沉淀池实现固液分离后，上清液即可回用于绿化。 ⑤污泥处置：二次沉淀池底由潜水排污泵一部分回流入接触氧化池中，一部分回流入调节酸化水解池，一部分补充酸化水解池中的酸化水解菌，一部分被池中水解、产酸菌消化分解。 根据收集到的资料，出租方福州鼓艺工艺品有限公司已建设有总容积为20m3/d（长6m×宽3.1m×高1.3m，有效容积20m3）的地埋式化粪池。同时根据调查，厂区内现阶段暂无企业入驻，拟入驻企业为福建中凯检测技术有限公司，工作人员数量约45人（均不住厂），则进入化粪池的生活污水量为2.16m3/d。本项目生活污水产生量为0.72m3/d，仅占总容量的3.6%，由此可知，出租方厂区化粪池容积可满足本项目生活污水停留时间不低于12h；同时化粪池后方连通有一体化污水处理设备（长8m×宽2.8m×高3m），设计处理规模达20t/d，本项目废水排放量为0.72m3/d，产生量较少，故出租方现有一体化污水处理设备处理量可满足。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）中“3.1.4绿化浇灌用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定；当无相关资料时，小区绿化浇灌用水定额可按浇灌面积（1.0～3.0）L/m2·d计算”，本项目厂区绿化用水定额参考3.0L/m2·d计算，项目厂区绿化面积约1500m2，因此，厂区绿化用水量约为4.5m3/d，大于本项目废水排放量0.72m3/d。因此，厂区绿化面积完全有能力消化本项目与福建中凯检测技术有限公司检验检测实验室建设项目废水量。 根据相关统计资料调查，闽侯县年平均雨日150天，占全年日数41.8%，一年中，降雨量多集中在3~6月份，尤以5~6月为多。全县内上街、大湖降雨最多，南屿、祥谦降雨量最少。根据调查，全县5~6月份降雨量在400~580毫米之间，约占全年的30%，6月份为全年降雨高峰期，约210~310毫米，占全年的16%。本项目雨季不进行绿化浇灌，按15天计，则所需蓄水容积为10.8m3，本项目污水处理设施容积为40m3，故需另外设置应急蓄水池，本项目预计与福建中凯检测技术有限公司合资建设一座应急蓄水池，蓄水池容积为10m3，其中福建中凯检测技术有限公司检验检测实验室建设项目所需应急蓄水容积为32.4m3，则污水处理设施及应急蓄水池剩余容积为17.6m3，可满足本项目应急蓄水要求。 （2）远期依托闽侯县竹岐乡污水处理厂可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 闽侯县竹岐乡污水处理厂采用“改良型氧化沟”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，污水处理工艺流程。 图4.2-2 闽侯县竹岐乡污水处理厂工艺 ①接管可行性 闽侯县竹岐乡污水处理厂服务范围为：白沙片区（闽江西侧用地）、金水湖片区和竹岐片区。其中金水湖片区（近期拟建成区）和竹岐建成片区（建成区）、闽越古城为近期建设范围，金水湖片区（规划发展区）、白沙片区（闽江西侧用地）和竹岐片区（规划发展区）为远期规划范围。本项目位于闽侯县竹岐乡污水处理厂东南侧1.9公里处，位于竹岐片区，属于闽侯县竹岐乡污水处理厂远期规划范围。 ②水质负荷 项目外排的污水主要为职工的生活污水，根据前文污染源强分析，废水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性有机物、重金属，也不含有腐蚀成分（含有害成分废水已作为危险废物处置），因此，从水质方面分析，项目外排废水经处理达标后，闽侯县竹岐乡污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理站水质负荷造成冲击。 ③水量负荷 闽侯县竹岐乡污水处理厂近期规模2.0万m3/d（分两组，先建其中一组1.0万m3/d），现已建成近期处理规模1.0万m3/d，目前已通过环保验收开始正式运营；根据调查，闽侯县竹岐乡污水处理厂目前实际处理规模为6000t/d左右，本项目新增污水排放量为0.72t/a，仅占闽侯县竹岐乡污水处理厂处理剩余规模的0.012%，因此，从处理能力及处理工艺分析，闽侯县竹岐乡污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负荷造成冲击。 综上，本项目水环境污染治理措施可行。 ### 大气环境 本项目使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风橱中进行，配制过程会产生酸雾（以氯化氢、硫酸雾计）及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。部分溶剂会产生刺激性恶臭气体，污水处理设施处理废水过程产生部分恶臭气体。 （1）酸雾 硫酸、氯化氢具有一定的挥发性，本项目配制、实验过程中，会从液面释放H₂SO₄、HCI气体，并与水蒸气结合形成酸雾，氯化氢、硫酸等酸雾参照《环境统计手册》中公式： Gz=M(0.000352+0.000786V)P*F 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h； M一液体的分子量，氯化氢分子质量：36.46；硫酸分子质量98.078； V一蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，一般可取0.2~0.5，本项目V取值0.35； P一相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（Pa）。当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，当液体重量浓度高于10%时，可查《环境统计手册》表4-11.表4-13溶液蒸汽分压力。本项目室温取25℃，硫酸浓度为98%不易挥发，硫酸溶液浓度越低越易挥发，本项目按成品中最易挥发的硫酸溶液浓度20%计算，查表可得P硫酸=21.72Pa，盐酸浓度为37%，查表可得P盐酸=2095Pa； F一液体蒸发面的表面积，m²。项目配制过程在密闭搅拌器内进行，本项目液体蒸发面的表面积主要考虑盐酸、硫酸瓶盖打开情况下，项目盐酸、硫酸均采用500mL/瓶贮存，瓶口口径约为4.5cm，则液体蒸发面的表面积约为3.14×(2.25)²×10⁴=1.6×10³m²。 表4.2-3 酸雾挥发量核算表 污染物名称; V（m/s）; P（Pa）; F（m2）; M; Gz（kg/h）; Gz（kg/a）. 氯化氢; 0.35; 209.5; 0.0016; 36.46; 0.0077; 11.55*. 硫酸雾; 0.35; 21.72; 0.0016; 98.078; 0.0021; 3.15*. *注：根据建设单位提供，实验室工作时间约300d，每天5h。. 项目实验使用挥发性酸的配制、实验环节均在通风橱中进行，废气经实验室内通风橱柜收集后通过碱性颗粒吸收处理后引至屋顶排气筒P1排放（DA001），排放高度约30m。 - （2）有机废气 实验过程中使用乙酸乙酯、丙酮、甲苯、甲醇、乙醇、乙腈、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂，由于本项目实验试剂、药剂种类较多，单种试剂的使用量均很小，本评价不单独对各溶剂产生的特征污染物进行分析，挥发性有机物直接全部按非甲烷总烃统一核算。因各原辅材料使用量均很小，本评价不考虑固态原辅料配制成液态溶液在高温、加热等情况下产生的挥发性有机物。 实验过程中，项目实验人员使用药剂过程随用随盖，未使用时试剂瓶口保持封闭，物料不会大量挥发浪费，化学试剂的挥发量一般在1%～10%，本项目以10%计算，则有机废气（以非甲烷总烃计）的产生情况见表4.2-4。 表4.2-4 实验室有机废气产生量核算表 原料名称; 年用量（L/a）; 密度（g/mL）; 挥发率（%）; 产生量（kg/a）; 产生速率 （kg/h）. 乙酸乙酯; 10.5; 0.902; 10; 0.947; 0.00063. 四氯化碳; 25; 1.595; 10; 3.988; 0.00266. 乙醇; 35; 0.789; 10; 2.762; 0.00184. 丙酮; 6; 0.8; 10; 0.480; 0.00032. 二硫化碳; 1.5; 1.266; 10; 0.190; 0.00013. 苯; 0.5; 0.877; 10; 0.044; 0.00003. 甲苯; 0.5; 0.87; 10; 0.044; 0.00003. 环己烷; 0.5; 0.779; 10; 0.039; 0.00003. 三氟乙酸; 0.5; 1.535; 10; 0.077; 0.00005. 丁酮; 0.5; 0.805; 10; 0.040; 0.00003. 冰乙酸; 1; 1.060; 10; 0.106; 0.00007. 石油醚; 2; 0.85; 10; 0.170; 0.00011. 甲醇; 5; 0.79; 10; 0.395; 0.00026. 乙腈; 5; 0.786; 10; 0.393; 0.00026. 合计; 9.673; 0.00645. 注：根据建设单位提供，实验室工作时间约300d，每天5h. 项目实验使用有机试剂的配制、实验环节均在通风橱中进行，废气经实验室内通风橱柜收集后通过二级活性炭吸附装置处理后引至屋顶排气筒P2排放（DA002），排放高度约30m。 - （3）恶臭及刺激性气体 - 项目实验过程中使用的部分溶剂，如二硫化碳等，可能会产生刺激性恶臭气味。该类污染物产生量小，污染物排放浓度极低，经通风橱收集后并入二级活性炭吸附装置处理后引排气筒P2排放，对周边环境影响较小。 - 项目废水依托出租方地埋式污水处理设施处理，可能产生少量恶臭气体，主要特征污染物为硫化氢、氨、臭气浓度。本项目废水处理设施为地埋式，该类污染物产生量小，污染物排放浓度极低，经厂区围墙机绿化阻隔后，对周边环境影响较小，因此，本评价不进行定量分析。 （4）废气收集方案 ①收集风量： 实验室共设置有机废气通风柜16个，酸性废气通风柜8个，均位于楼栋4F，通风柜规格均为1.5m×0.75m×2.35m。 其中酸性废气经收集后引至屋顶通过1套碱性颗粒吸收装置处理经30m高排气筒P1排放（排放口DA001）；有机废气经收集后引至屋顶通过 1 套二级活性炭处理装置处理后经30m高排气筒P2排放（排放口DA002）。 收集风量参照《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社，主编王纯、张殿印）表17-8计算公式： Q=F×V×3600 式中： Q——风量，m3/h； F——操作口的面积，m；通风柜操作口长1.25m，宽0.4m，操作口面积约为0.5m2； V——操作口平均风速，参考北京市地方标准《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020），罩口风速不应低于0.3m/s，本项目取0.3m/s。 单个通风柜收集风量为540m3/h，则有机废气收集风量为8640m3/h，酸性废气收集风量为4320m3/h，考虑风管损失，企业设计有机废气单套设施风机风量9500m3/h，酸性废气设施风机风量4800m3/h，可见设计风机风量能满足废气收集要求。 ②收集效率： 根据《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）》（闽环保大气〔2017〕9号）的通知，密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。 本项目实验测试废气产生主要来自消解炉、箱式电阻炉、箱式马弗炉等设备，主要进行样品消解、加热处理、高温加热等环节，本项目使用的消解炉、箱式电阻炉、箱式马弗炉均为小型的设备，实验过程中全部放置在通风橱中进行，高温、加热过程中项目通风橱前方透明门关闭，采取以上治理措施后，本评价废气综合收集效率按80%进行考虑。 ③处理效率： 有机废气二级活性炭处理装置：根据《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）文件要求可知，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%，根据《吸附法工业治理工程技术规范（HJ2026-2013）》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，故本项目有机废气二级活性炭处理设备处理效率以90%计。 酸雾碱性颗粒吸收装置：本项目拟设置碱性颗粒吸收床装置处理含酸为主的废气，通过碱性颗粒与酸发生中和反应达到去除酸雾，及少量挥发性有机物的目的，通常该法去除效率在80%～95%之间，由于本项目无机废气产生量少且浓度低，为保守估计，其对酸雾去除率按80%计。 综上所述，本项目废气源强计算详见表4.2-7。 |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 表4.2-5 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 类型; 排气筒; 废气量 m3/h; 工序; 主要污染物; 产生情况; 污染防治措施; 收集效率; 去除效率; 排放情况; 排放口基本信息; 排放标准; 达标情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 排气筒内径、高度、温度; 编号及名称、类型; 地理 坐标; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 有组织; DA001; 4800; 实验; 氯化氢; 1.60; 0.0077; 11.5; 通风橱收集; 碱性颗粒吸收装置; 80%; 80%; 0.208; 0.001; 1.84; H=30m、内径0.35m、温度25℃; DA001.一般排放口; E119°9′24.55506″, N26°5′49.94337″; 100; 0.7; 达标. 硫酸雾; 0.44; 0.0021; 3.15; 0.0625; 0.0003; 0.504; 45; 4.4; 达标. DA002; 9500; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.68; 0.006; 9.673; 通风橱收集; 二级活性炭处理装置; 80%; 90%; 0.05; 0.0005; 0.774; H=30m、内径0.50m、温度25℃; DA002.一般排放口; E119°9′24.01433″, N26°5′49.67300″; 120; 26.5; 达标. 无组织; /; /; 实验; 氯化氢; /; 0.0016; 2.3; /; /; /; /; 0.0016; 2.3; /; /; /; 0.20; /; 达标. /; /; 硫酸雾; /; 0.0004; 0.63; /; /; /; /; 0.0004; 0.63; /; /; /; 1.2; /; 达标. /; /; 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; /; 0.0013; 1.93; /; /; /; /; 0.0013; 1.93; /; /; /; 4.0; /; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 表4.2-6 本项目大气排放口（点源）基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. DA001; 排气筒P1; 氯化氢; E119°9′24.55506″, N26°5′49.94337″; 30; 0.35; 25. 硫酸雾. DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃; E119°9′24.01433″, N26°5′49.67300″; 30; 0.50; 25. 表4.2-7 大气排放口（面源）基本情况 排放位置; 污染物种类; 面源高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）. 大楼4F; 非甲烷总烃; 21.9; 51; 25.4. 氯化氢. 硫酸雾. #### 非正常排放 非正常排放情况考虑有组织废气设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放情景，非正常排放不考虑无组织排放，非正常排放时间1h计算，非正常排放情况见表4.2-8。 表4.2-8 项目污染物非正常排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 主要污染物; 产生情况; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 碱性颗粒未及时更换; 氯化氢; 1.60; 0.0077; 1h; 1次; 立即停止作业. 硫酸雾; 0.44; 0.0021; 1h; 1次. DA002; 活性炭未及时更换; 非甲烷总烃; 0.68; 0.006; 1h; 1次. 由表可知，本项目采用废气设施在故障等情况发生时，非正常事故源强无法达标排放，会对周边环境造成较大影响，建设单位应立即停产待设备修复正常后再重新投产，因此，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，随着停产后，影响将消失。 #### 大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为生产过程中产生的氯化氢、硫酸雾及非甲烷总烃。 （1）预测方法 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》规定，用AERSCREEN估算模式计算出的各污染源所含污染物的最大地面质量浓度及占标率详见下表。根据表4.2-9可知最大落地浓度的占标率Pmax≤1%。故大气环境影响评价等级定为三级。 表4.2-9 建设项目污染物最大落地浓度占标率（Pi） 污染源; 污染源; 下风向距离（m）; 最大地面质量浓度（mg/m3）; 最大地面质量浓度占标率P（%）; 评价等级. 排气筒P1; 氯化氢; 238; 3.303E-6; 0.01; 三. 硫酸雾; 238; 1.131E-6; 0.00; 三. 排气筒P2; 非甲烷总体; 402; 2.14E-6; 0.00; 三. 厂房; 非甲烷总烃; 229; 1.567E-5; 0.00; 三. 氯化氢; 229; 1.683E-5; 0.03; 三. 硫酸雾; 229; 5.114E-6; 0.00; 三. （2）预测内容 采用推荐模式中的估算模式（AERSCREEN）计算对项目废气污染源排放情况进行估算分析。 （3）预测因子 选取预测因子为硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃。 （4）预测参数及选取 本项目大气污染物估算模式计算参数详见下表。 表4.2-10 本项目大气污染物评价因子及评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; ——; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》详见P244. 氯化氢; 小时平均; 0.05; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫酸雾; 小时平均; 0.3. 表4.2-11 本项目大气污染物估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 40.6℃. 最低环境温度; -4℃. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4.2-12 生产过程点源污染物排放参数 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放量（kg/a）. X; Y. 排气筒P1; 15; 60; 5.47; 15; 0.8; 25; 2400; 正常排放; 氯化氢; 1.84. 硫酸雾; 0.504. 排气筒P2; -5; 30; 6.06; 15; 0.2; 25; 2400; 正常排放; 非甲烷总烃; 0.774. 表4.2-13 生产过程面源污染物排放参数 序号; 面源; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 与正北夹角; 释放高度（m）; 评价因子源强kg/a. 1; 大楼4F; 51; 25.4; 45°; 21.9; 氯化氢; 2.3. 硫酸雾; 0.63. 非甲烷总烃; 1.93. （5）预测结果 表4.2-14 本项目排气筒环境影响预测结果一览表 污染源; 点名称; 污染物; 贡献浓度 mg/m3; 评价标准mg/m3; 占标率%; 是否超标. 排气筒P1; 网格最大点; 氯化氢; 3.303E-6; 0.05; 0.01; 达标. 网格最大点; 硫酸雾; 1.131E-6; 0.3; 0.00; 达标. 排气筒P2; 网格最大点; 非甲烷总烃; 2.14E-6; 2.0; 0.00; 达标. 表4.2-15 无组织污染源环境影响预测结果一览表 序号; 污染物; 点名称; 贡献浓度mg/m3; 评价标准mg/m3; 占标率%; 是否超标. 1; 非甲烷总烃; 网格最大点; 1.567E-5; 2.0; 0.00; 达标. 2; 氯化氢; 网格最大点; 1.683E-5; 0.05; 0.03; 达标. 3; 硫酸雾; 网格最大点; 5.114E-6; 0.3; 0.00; 达标. 根据估算结果可知，本项目各类废气污染物预测浓度达到相关标准，对周围大气环境影响较小。 #### 大气污染防治措施及可行性分析 （1）工艺流程 项目废气处理措施如下图所示： 图4.2-3 本项目废气处理工艺 （2）技术可行性分析 使用挥发性酸、有机物的前处理配制环节均在通风橱中进行，配制过程会产生酸雾（以氯化氢、硫酸雾计）及挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目共有28台通风橱，位于4层实验室内，酸雾经实验室内通风橱柜收集后通过碱性颗粒吸收处理后引屋顶排气筒（P1）排放，排放高度约30m；有机废气经实验室内通风橱柜收集后通过二级活性炭处理设备出口后引屋顶排气筒（P2）排放，排放高度约30m。通风柜内部工艺流程图见图9.1-1。 图4.2-4 通风柜内部工艺流程图 二级活性炭吸附原理： 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 碱性颗粒运行原理： 实验室废气具有浓度低、成分复杂等特点，实验室中处理酸性废气（如HCl、H₂SO₄、HNO3.HF等）采用碱性颗粒吸收的原理主要基于酸碱中和反应，并伴随物理吸附作用。碱性颗粒成分以碳酸钙（CaCO₃）为主，其中化学反应原理为： 盐酸（HCl）处理 CaCO₃+2HCl→CaCl2+H2O+CO2↑ 产物为氯化钙（可溶）、水和二氧化碳。 硫酸（H₂SO₄）处理 CaCO₃+H₂SO₄→CaSO₄+H2O+CO2↑ 产物为硫酸钙（微溶，可能形成沉淀）、水和二氧化碳。 其他酸性气体（HNO₃、HF等）的反应类似，生成对应的钙盐。 物理吸附作用有：①表面吸附，碳酸钙颗粒（通常为粉末或颗粒状）具有多孔结构，通过物理吸附将酸性气体分子富集在表面，增加反应接触面积。②湿度影响，若废气含水分，反应可能在湿润表面更高效（气-液-固三相反应）。由于本项目未纳入固定污染源排污许可分类管理范畴，无相关行业的污染防治可行技术指南和排污许可技术规范，故根据项目废气污染物的类型分析治理工艺技术可行性。参照《JournalofHazardousMaterials》文献关于HCl气体与CaCO₃的中和反应动力学研究结论：粉末状CaCO₃在实验室条件下对HCl的去除效率达92%~95%（pH控制为6~8时最优）。《EnvironmentalScience&PollutionResearch》文献关于硫酸雾的干法吸附研究结论：颗粒状CaCO₃49对H₂SO₄的去除效率约80%~85%，但长期运行后因CaSO₄结垢降至70%以下。通过加强设备管理，及时更换碳酸钙，可将处理效率控制在80%以上，治理措施可行。 （3）达标排放分析 本项目实验室产生的废气污染物源强较低，根据前文污染源分析预测可知，项目废气经收集处理后，各污染物均可以符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中的限值要求。无组织排放的氯化氢、硫酸雾、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）体量很小，不会对周边环境造成显著不利影响。 （4）无组织废气防治措施 项目无组织废气主要为通风橱未收集部分废气，因此，需定期对通风橱等集气及配套设备定期巡检，保证其运行稳定，保障集气效率。项目的废气主要来源于人员检验试剂使用过程中试剂挥发产生的污染物，本次环评要求实验人员应按照检测规范流程使用试剂，减少试剂瓶口敞开时间，减少污染物产生。按照相关要求，定时对实验室换风系统进行检查，保证实验室内换风系统正常运行，避免室内污染物浓度累积。项目样品高温、加热过程中关闭通风橱前方透明门，在采取上述措施后，可有效减少无组织废气的产生，减少对周边环境及室内工作人员的影响。 根据前文分析，项目产生的废气经治理后满足相应标准限值，因此其废气治理措施合理。 综上所述，项目在采取上述措施后，可有效减少废气污染物的产生。措施有效可行。 ### 声环境 #### 声环境污染源分析 根据工艺分析，噪声主要来源于生产设备过程中产生的噪声，采用基础减振、封闭式厂房隔声。根据对同类型企业的类比调查，本次评价选用高噪声设备进行分析，其噪声级见表4.2-18。 表4.2-16 运营期主要生产机械噪声级 单位：dB(A) 建筑物名称; 设备名称; 数量; 声源声功率级; 核算方法; 声源类型; 降噪措施; 运行时段; 建筑物插入损失. 4F; 无油真空泵; 4套; 70-75; 类比法; 间断; 设置基础减振，厂房隔声，降噪效果15dB（A）; 8h; 15. 真空泵; 3台; 70-75; 间断; 8h; 15. 超纯水机; 1套; 70-75; 间断; 8h; 15. 超声波清洗机; 3套; 70-75; 间断; 8h; 15. 通风橱; 24套; 75-80; 间断; 8h; 15. 顶楼; 风机; 2台; 75-80; 间断; 8h; 15. #### 运营期噪声污染源实测 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a），s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 （2）户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽、其他多方面效应引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋A)isc) Lp(r)＝Lp(r0)+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计权网络修正值，dB。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生噪声贡献值为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （5）隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减15~20dB）A)以上。 （6）预测结果 ①厂界噪声预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.2-17。 表4.2-17 噪声预测结果 噪声源名称; 影响贡献值; 厂界噪声最大值及位置; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 北侧厂界外1m; 52.7; 52.7; 60; 达标. 西侧厂界外1m; 51.1; 达标. 南侧厂界外1m; 44.8; 达标. 东侧厂界外1m; 49.3; 达标. 根据表4.2-19预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 实际运营过程中，由于作业场所与周围建筑存在高差、传播路线上障碍物的遮挡、每天的作业时间不连续等多方面因素，施工噪声的实际大小、影响时间和影响程度一般略小于预测值。 综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。 #### 运营期噪声防治措施 根据预测结果可知，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008）中2类标准，本项目采取的降噪措施主要为： （1）选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强； （2）加强实验室内的噪声治理，对项目实验室内高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声； （3）定期对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测； （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 ### 固体环境 #### 固体环境污染源分析 （1）一般工业固废 ①废包装材料 样品送样及药品包装拆包会产生一定的废包装品，如废塑料瓶、废塑料袋、废纸箱等，应分类收集，分类处理，该部分废物产生量约0.1t/a。该部分收集后，外售综合利用。 ②废过滤材料（废渗透膜、废石英砂、废树脂） 纯水制备过程中需定期更换各类滤芯，一年更换一次，产生废过滤材料（主要为废渗透膜、废石英砂及废树脂），各类滤芯主要为去除自来水中少量的可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等，同时去除自来水中的钙盐和镁盐等，不含有毒、有害成分，不属于《国家危险废物名录（2025年版）)》中规定的危险废物，属于一般工业固废，根据估算，预计产生废过滤材料0.05t/a，收集后外售综合利用。 ③废石膏 项目采用碱性颗粒吸收装置处理实验室酸性废气，成分以碳酸钙为主，碳酸钙与酸性废气发生酸碱中和反应生成氯化钙、硫酸钙等钙盐，为保证去除效率，需定期更换碳酸钙，碱性颗粒吸收装置一次填装总量约0.2t，每年更换一次，更换废石膏量0.2t/a。 ④实验室废培养基 项目微生物实验过程中使用一次性固体培养基培养菌种，会产生少量废培养基，主要含有微生物和琼脂等营养液，废培养基的产生量约为0.05t/a，经高温灭菌、灭活后，属于一般工业固废，委托相应单位进行处理。 - （2）生活垃圾 - 项目聘用职工15人，均不住厂，年工作日300天。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2020年试用版）》，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为2.7t/a。 - （3）危险废物 ①废活性炭 项目的废气处理装置涉及活性炭吸附装置，废气处理过程会使用到活性炭，根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）要求：“采用活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。”因此，建设单位应严格按照相关要求使用碘值为≥800mg/g的活性炭作为吸附剂，并按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额填充，及时更换。根据废气源强分析，项目进入废气处置装置的非甲烷总烃的量约为6.969kg/a。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第十章有害气体处理第二节，活性炭对有机废气的平衡吸附量为0.2~0.37（g/g），本次评价以最不利条件下取值0.2g/g，则活性炭的用量为0.035t/a，产生的废活性炭为0.042t/a。 根据吸附箱规格，箱内活性炭一次最大填充量为3.0立方米，重量约1.5t，考虑到本项目废气产污量较小，但为保证活性炭吸附效率，建议活性炭更换频次为1年1次。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭的危险废物类别为HW49“其他废物”，危险废物代码为900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，收集后委托有资质单位处置。 ②实验废液 依据前文水平衡，项目预计产生实验废液1.05t/a，实验废液主要成分为酸碱废液、有机废液及含金属物质废液等。 ③实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水） 依据前文水平衡，项目预计产生实验器皿清洗废水7.29t/a，主要成分为酸碱废液、有机废液及含金属物质废液等。 ④实验室废物 本项目实验室废物主要包括滴管、吸管、乳胶手套、滤纸、破碎试管等一次性实验用品，预计产生量约为0.1t/a。 ⑤废试剂空瓶 项目各类试剂、药品等采用瓶装，会产生少量的废试剂空瓶，根据估算，预计产生废试剂空瓶0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），实验废液、初洗废液及实验室废物、废试剂空瓶的危险废物类别为HW49“其他废物”，危险废物代码为900-047-49“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，收集后委托有资质单位处置。 ⑥废试剂 项目运行过程中会储存一定量的试剂、药剂，不可避免地会产生一些过期药品，但这部分药品的产生量不大，预计产生量约为0.0005t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废试剂的危险废物类别为HW03“废药物、药品”，危险废物代码为900-002-03“销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品，以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药”，收集后委托有资质单位处置。 本项目危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质的单位清运处置。 表4.2-18 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.042; 废气处理; 每年一次; T; 由有资质单位回收. 2; 实验废液; HW49; 900-047-49; 1.05; 实验; 每天一次; T/C/I/R. 3; 实验器皿清洗废水; HW49; 900-047-49; 7.29; 每天一次; T/C/I/R. 4; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 0.1; 每天一次; T/C/I/R. 5; 废试剂; HW03; 900-002-03; 0.0005; 每天一次; T/In. 6; 废试剂空瓶; HW49; 900-047-49; 0.05; 每天一次; T/C/I/R. 表4.2-19 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存场所; 位置; 总用地面积; 贮存周期. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危险废物暂存间; 4F; 5m2; 12个月. 2; 实验废液; HW49; 900-047-49. 3; 实验室废物; HW49; 900-047-49. 4; 废试剂; HW03; 900-002-03. 5; 废试剂空瓶; HW49; 900-047-49. 6; 实验器皿清洗废水; HW49; 900-047-49; 危险废物暂存间（依托福建中凯检测技术有限公司）; 1F; 20m2; 12个月. 表4.2-20 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 类别; 固废类型; 来源; 产生量t/a; 处理措施. 1; 一般工业固废; 废包装材料; 包装; 0.1; 外售综合利用. 2; 废过滤材料; 纯水制备; 0.05; 交由专业回收公司处理. 3; 废石膏; 废气处理; 0.2. 4; 实验室废培养基; 实验; 0.05; 经实验室高温灭菌、灭活后，交由专业回收公司处理. 5; 危险废物; 废活性炭; 废气处理; 0.042; 收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置. 6; 实验废液; 实验; 1.05. 7; 实验器皿清洗废水; 7.29. 8; 实验室废物; 0.1. 9; 废试剂; 0.0005. 10; 废试剂空瓶; 0.05. 11; 生活垃圾; 员工生活; 2.7; 环卫清运. #### 固体废物环境影响分析及环境管理要求 （1）一般工业固废 本项目在生产过程中会产生废包装材料，经收集后外售综合利用本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 （2）危险废物 ①危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体的危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 ②危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目危险废物暂存间建设于楼栋4F区域，项目危险废物贮存场所面积5m3，贮存周期一年，可满足项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，待产生危废后，需定期委托有资质的单位进行处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 ④危险废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在出厂前，按危险废物的管理要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。 运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生，应采取专用密闭汽车运输，在通过加强对汽车的管理，严格执行运行管理制度，本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生大的扬尘污染。 ⑤危险废物管理要求 A.产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 B.产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 C.从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 D.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 （3）生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求，采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。 ### 地下水、土壤环境 #### 地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 本项目废水经处理达标后近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂处理。项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。 根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。项目一般工业固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求进行，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）内相关要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。综上所述，项目在正常运行工况下，对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 - 土壤环境影响分析 - 项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。 - ①废气对土壤环境的影响 - 废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 - ②废水对土壤环境的影响 - 项目废水不外排。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 - ③固废对土壤环境的影响 - 固体废物暂存不规范或随意储存等，未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。 - ④污染物进入土壤产生的影响 - 根据分析可知，对土壤影响的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。 #### 地下水、土壤环境防治措施 （1）防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.2-21。 表4.2-21 土壤污染防治分区一览表 防治分区; 装置或者构筑物名称; 防渗区域. 重点污染防治区; 危险废物暂存间、药品室; 地面、裙角、围堰. 一般污染防治区; 一般工业固废间、实验室区域; 地面. ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）内相关要求等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 （2）监控措施 ①各类危废密封暂存于危险废物暂存间内，定期外运委托有资质的单位处置； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 （3）跟踪监测要求 本项目选址于闽侯县竹岐乡，用地性质为工业用地，项目周边地下水环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水环境影响很小，因此，本次评价不要求对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。 ## 环境风险环境影响分析 ### 项目风险等级确定 建设项目环境风险潜势划分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。按下表确定环境风险潜势。 表4.3-1 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; IV; Ⅲ; Ⅲ; II. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; II; I. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据对各原辅料成分性质分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目涉及的危险物质主要为浓硫酸、盐酸、四氯化碳、氨水、苯、甲苯、乙酸乙酯等，厂区内最大储存量为1月使用量，各危险物质最大储存量详见下表。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B判断项目危险物质临界量值，详见下表。 表4.3-2 建设项目Q值确定表 序号; 项目危险源; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Q/t; 比值Q. 1; 硫酸; 7664-93-9; 0.0175; 10; 0.00175. 2; 氯化氢（盐酸）; 7647-01-0; 0.005; 2.5; 0.002. 3; 硝酸; 7697-37-2; 0.005; 7.5; 0.00067. 4; 乙酸乙酯; 141-78-6; 0.0055; 10; 0.00055. 5; 四氯化碳; 56-23-5; 0.01; 7.5; 0.00133. 6; 丙酮; 67-64-1; 0.0005; 10; 0.00005. 7; 二硫化碳; 75-15-0; 0.0005; 10; 0.00005. 8; 氨水; 1336-21-6; 0.0025; 10; 0.00025. 9; 苯; 71-43-2; 0.0005; 10; 0.00005. 10; 甲苯; 108-88-3; 0.0005; 10; 0.00005. 11; 环己烷; 110-82-7; 0.0005; 10; 0.00005. 12; 丁酮; 78-93-3; 0.0005; 10; 0.00005. 13; 氢氟酸; 7664-39--3; 0.0005; 1; 0.0005. 14; 石油醚; 8032-32-4; 0.0005; 10; 0.00005. 15; 甲醇; 67-56-1; 0.0025; 10; 0.00025. 16; 乙腈; 75-05-8; 0.0025; 10; 0.00025. 合计; 0.00790. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单”进行查询及表4.3-2计算结果，本项目涉及环境风险物质Q=0.00790<1，该项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 ### 环境风险影响分析及风险防范措施要求 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险评价工作等级划分表的判据，确定项目风险评价等级为简单分析。 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 #### 环境风险识别 通过识别，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.3-3。 表4.3-3 项目潜在环境风险事故一览表 潜在事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 废气事故 排放; 废气处理设施故障; 废气未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 废水事故 排放; 废水处理设施故障或泄漏; 超标废水或泄漏废水排放，污染周边水体; 对地表水环境有轻微的影响. 危险物质、 危险废物 等泄漏; 实验过程中操作不当，发生泄漏; 渗入土壤或排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散; 对周边地表水、 土壤及地下水 可能造成较大 影响、对大气环 境有一定轻微 影响. 化学试剂瓶等破裂事故泄漏; 渗入土壤或排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 气体钢瓶泄漏; 气体泄漏污染周边大气环境，可燃气体引发火灾爆炸风险. 危险废物储存容器等破裂事故泄漏; 渗入土壤或排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 运输车辆发生事故发生泄漏; 渗入土壤或排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散. 火灾事故; 电线短路、危险物 质泄漏、静电火花 等，遇明火或高热 发生火灾事故; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气 体等直接进入环境，火灾扑救过程 产生的消防废水; 对外环境有较大影响. #### 环境风险防范措施 （1）化学品、易燃易爆品泄漏事故防范措施 ①为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。 ③贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，剧毒化学品的使用场所要根据所用剧毒化学品性质，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。 ④贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离。 ⑤化学品入库要检测，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃。 ⑥工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。 ⑦工作人员必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目内设置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及消防砂。 ⑧工作人员使用气瓶前应对气瓶进行安全状况检查做好提前预防的措施，若出现泄漏火灾的情况，则按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。 （2）实验室风险防范措施 ①实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。 ②加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。 ③加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。 ④各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量。 ⑤实验室及危险化学品储存区设置有毒有害和可燃气体报警装置。 （3）危险废物暂存间泄漏事故防范措施 本项目运营过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。实验完成后所产生的危险废物，将严格按照各类危险废物物性分别收集与贮存，弃置于专门设计的、专用的和有明显标记的用于处置危险废弃物的容器内。废弃物容器的充填量不能超过其设计容量。公司管理层应确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备处理危险废弃物。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防雨、防渗处理。 （4）污染治理设施失效防治措施 ①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误而造成事故； ②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换； ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 ④各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，实验工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气、废水事故排放。 ⑤若废气、废水处理系统出现故障不能正常运行，应立即停止实验产污操作。待设施维修完善，能够正常运行时，再继续实验。 ⑥在厂区内预先准备适量的沙包，在发生废水泄漏时堵住废水处理设施围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。 （5）火灾事故风险防范措施 ①危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间周围设置围堰，地面采取防渗，设置托盘，设置警示标识等。 ②危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ④定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 综上所述，本项目环境风险较小，建设单位通过加强作业管理、按要求做好防腐防渗措施、配置相应消防器材等应急物资可有效控制减小发生环境风险的机率；按规定对废气、废水装置进行检修，可避免废气、废水的事故排放并节约能源；制定风险防范制度，针对各类环境风险事件制定应急处理措施，防止事态扩大。 #### 应急管理措施 企业应制定完善的风险防范制度，针对各类环境风险事件制定应急处理措施，并在运行过程中经常演练，对实验人员进行培训，强化安全意识，制定操作规程。加强防火防爆、防泄漏措施。在发生风险事故时，应做到以最快的速度发挥最大的效能，有序实施救援，尽快控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。成立应急队伍，并进行专业培训，要有培训记录和档案。同时加强应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。 #### 风险分析结论 本项目在配备相应的应急物资，加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，加强环保设施运行维护，完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4.3-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 福建皓荣检测技术有限公司检验检测实验室建设项目. 建设地点; 福州市闽侯县竹岐乡. 地理坐标; 经度; E119°9′23.567″; 纬度; N26°5′52.045″. 主要危险物质及分布; 浓硫酸、盐酸、四氯化碳、氨水、苯、甲苯、乙酸乙酯等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 在发生火灾事故及处理过程中，可能会产生以下伴生/次生污染：燃烧烟气、有毒废气以及消防污水。其中烟气、有毒废气会造成区域环境空气超标；消防事故水如收集处理不当会排入地表水体造成水质超标；废水下渗会污染地下水。. 风险防范措施要求; （1）化学品、易燃易爆品泄漏事故防范措施 ①为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。 ③贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，剧毒化学品的使用场所要根据所用剧毒化学品性质，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。 ④贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离。 ⑤化学品入库要检测，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃。 ⑥工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。 ⑦工作人员必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目内设置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及消防砂。 ⑧工作人员使用气瓶前应对气瓶进行安全状况检查做好提前预防的措施，若出现泄漏火灾的情况，则按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。 （2）实验室风险防范措施 ①实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。 ②加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。 ③加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。 ④各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量。 ⑤实验室及危险化学品储存区设置有毒有害和可燃气体报警装置。 （3）危险废物暂存间泄漏事故防范措施 本项目运营过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。实验完成后所产生的危险废物，将严格按照各类危险废物物性分别收集与贮存，弃置于专门设计的、专用的和有明显标记的用于处置危险废弃物的容器内。废弃物容器的充填量不能超过其设计容量。公司管理层应确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备处理危险废弃物。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防雨、防渗处理。 （4）污染治理设施失效防治措施 ①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误而造成事故； ②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换； ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 ④各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，实验工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气、废水事故排放。 ⑤若废气、废水处理系统出现故障不能正常运行，应立即停止实验产污操作。待设施维修完善，能够正常运行时，再继续实验。 ⑥在厂区内预先准备适量的沙包，在发生废水泄漏时堵住废水处理设施围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。 （5）火灾事故风险防范措施 ①危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间周围设置围堰，地面采取防渗，设置托盘，设置警示标识等。 ②危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ④定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。. ## 退役期环境影响分析 （1）设备处置 项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则： ①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。 ②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。 本项目所使用的设备在退役后应按照上述的办法进行妥善处置，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。 （2）物质处置 项目退役后耗材等可外售给其他企业。 （3）生态修复 项目厂房为工业厂房，退役后可作为厂房继续使用。 ## 环境管理与监测计划 ### 环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表4.5-1。 表4.5-1 环境管理工作计划一览表 阶段; 环境管理工作内容. 环境管理总要求; 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。. 运营阶段; 主动接受环保部门监督，备有事故应急措施 （1）主管部门全面负责环保工作。 （2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。 （3）建立环保设施档案 （4）定期组织污染源和厂区内环境监测。. 信息反馈和群众监督; 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 （2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。. ### 自行监测计划 （1）建立环境监测机构拟建工程需要定期对废水、废气、噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，监测项目主要委托有资质的监测单位进行监测。 （2）环境监测管理 ①环境监测方法应参考《环境监测技术规范》规定的方法，当监测在人员和设备上受到限制时，可委托有关监测单位进行监测。 ②每次监测都应有完整地记录。监测数据应及时整理、统计、按时向管理部门报告，做好监测资料的归档工作。 （3）实施环境监测计划 本项目污染物排放监测计划设置如下： 根据项目特点并结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）要求，环境监测计划见表4.5-2。 表4.5-2 项目环境监测计划监测内容一览表 项目; 监测内容; 监测频次; 监测点位. 自行监测; 废气; 有组织; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年; 排气筒P1出口（DA001）. 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 排气筒P2出口（DA002）. 无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 厂界、厂区内. 氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 厂界. 噪声; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 东、西、南、北厂界各设一个监测点位. 废水; CODcr、BOD5、氨氮、pH值、SS; 1次/年; 厂区污水处理设施总排放口（DW001）. 环境管理; 固废; 分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置或回用. 环保档案; 环保资料完整、规范并定期整理归档. ### 监测上报制度 （1）每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，厂区环境监测室应将监测结果及时记录。并应做好监测资料的归档工作。 （2）监测时发现有异常现象应及时向公司环境管理部门反映。 ### 排污口规范化 - 排污口规范化管理制度是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染源的现场监督检查，促进排污单位加强管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理。 具体要求及标志详见表4.5-3。 表4.5-3 环境保护图形标志 排放部位 项目; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固废; 危险废物. 图形符号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示污水向水体排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. ### 排污申报 - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及行业为“五十、其他行业”中的“108、除1-107外的其他行业”，因本项目涉及的通用工序为水处理，项目不属于重点排污单位，外排污水量约为2.21t/d，日处理污水能力小于500吨，因此不需要进行排污许可证申领或排污登记管理。 - 具体详见表4.5-4。 表4.5-4 固体污染源排污许可证分类管理名录 行业 分类; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 五十、其他行业. 108、除1-107外的其他行业; 涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的; 涉及通用工序简化管理的; 涉及通用工序登记管理的. 五十一、通用工序. 112.水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力2万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施. 备注：本项目不涉及锅炉、工业炉窑及表面处理工序. ## 环保投资及治理效率分析 本项目环保措施包括废水治理措施、废气治理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资30万元，占总投资100万元30%，则本项目环保投资详见表4.6-1。 表4.6-1 本项目环保投资一览表 时期; 类别; 项目; 投资（万元）. 运营期; 废气; - 酸雾; - 经通风橱收集后经碱性颗粒吸收处理后引30m高排气筒P1排放; 10. - 有机废气; - 经通风橱收集后经二级活性炭处理装置处理后引30m高排气筒P2排放; 10. 废水; 依托出租方化粪池+一体化二级生化污水处理设施; /. 应急蓄水池; 5. 噪声; 隔声、消声、减震等综合降噪措施; 1. 固废; 生产固废; 设置收集装置，经统一外售综合利用; 1. 生活垃圾; 收集容器、垃圾桶; 1. 危险废物; 于4F设置1处危险废物暂存间; 2. 合计; 30. ## 环境影响经济损益分析 本项目投产后，只要管理严格，各类污染源基本得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时本工程的建设能为当地居民提供就业机会，可提高附近居民生活质量。 工程环境经济损益分析就是从投资费用和收益效果两方面因素来衡量建设项目的可行性，从经济效益、社会效益和环境效益三个方面来体现项目的总收益效果。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（排气筒P1） | 氯化氢、硫酸雾 | 经通风橱收集后经“碱性颗粒吸收”处理后引30m高排气筒（P1）排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二级标准限值（硫酸雾≤45mg/m3，排放速率≤4.4kg/h；非甲烷总烃≤120mg/m3，排放速率≤26.5kg/h；氯化氢≤100mg/m3，排放速率≤0.7kg/h）。 |
|  | DA002（排气筒P2） | 非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 经通风橱收集后经“二级活性炭吸附装置”处理后引30m高排气筒（P2）排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）内标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h； 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，即硫化氢排放速率≤1.3kg/h；氨排放速率≤20kg/h；臭气浓度排放速率≤10500（无量纲） |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度 | 加强废气产生点密闭区域建设，提高废气的收集效率，定期对废气设施管道等进行维护，防止管道漏气等事故排放 | - 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）内标准，即非甲烷总烃企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3；氯化氢企业边界监控点浓度限值≤0.20mg/m3；硫酸雾企业边界监控点浓度限值≤4.0mg/m3； 氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，即硫化氢企业边界监控点浓度限值≤0.06mg/m3；氨企业边界监控点浓度限值≤1.5mg/m3；臭气浓度企业边界监控点浓度限值≤20（无量纲） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | - 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1内排放限值，即非甲烷总烃≤30mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、BOD5、COD、氨氮、pH值 | 依托厂区化粪池及一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化，不外排；远期待周边市政配套管网建设完成后，排入市政污水管网，最终纳入闽侯县竹岐乡污水处理厂处理 | - 近期回用标准：《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2020）表1中“城市绿化”标准，即BOD5≤10mg/L、氨氮≤8mg/L； - 远期排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L。 |
|  | 实验器皿清洗废水 |  | 作为危险废物定期委托有资质的单位处置 | - 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 纯水制备浓水 |  | 收集用于地面拖洗 | - 验收落实措施 |
|  | - 建设单位应对生活用水、实验室纯水制备用水、器皿清洗用水分别安装计量水表。 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，即：昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A） |
| 固体废物 | 一般固废 | 废包装材料 | 外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废石膏 | 交由专业回收公司处理 |  |
|  |  | 废过滤材料 |  |  |
|  |  | 实验室废培养基 | 经实验室高温灭菌、灭活后，交由专业回收公司处理 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 委托有资质的单位处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 实验废液 |  |  |
|  |  | 实验器皿清洗废水 |  |  |
|  |  | 废试剂 |  |  |
|  |  | 实验室废物 |  |  |
|  |  | 废试剂空瓶 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运处置 | 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间为重点污染防治区。 一般工业固废间、项目生产车间为一般污染防治区。 重点防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）化学品、易燃易爆品泄漏事故防范措施 ①为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作。 ②保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。 ③贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，剧毒化学品的使用场所要根据所用剧毒化学品性质，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。 ④贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》（GB190-2009）的规定数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离。 ⑤化学品入库要检测，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃。 ⑥工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。 ⑦工作人员必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目内设置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及消防砂。 ⑧工作人员使用气瓶前应对气瓶进行安全状况检查做好提前预防的措施，若出现泄漏火灾的情况，则按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。 （2）实验室风险防范措施 ①实验室制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。 ②加强对实验室操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。 ③加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。 ④各使用部门领取危险化学品必须指定专人负责，领取人要当面点清品种和数量。 ⑤实验室及危险化学品储存区设置有毒有害和可燃气体报警装置。 （3）危险废物暂存间泄漏事故防范措施 本项目运营过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。实验完成后所产生的危险废物，将严格按照各类危险废物物性分别收集与贮存，弃置于专门设计的、专用的和有明显标记的用于处置危险废弃物的容器内。废弃物容器的充填量不能超过其设计容量。公司管理层应确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备处理危险废弃物。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防雨、防渗处理。 （4）污染治理设施失效防治措施 ①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或失误而造成事故； ②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门要及时进行修理或更换； ③定期更换活性炭，同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量。 ④各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，实验工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气、废水事故排放。 ⑤若废气、废水处理系统出现故障不能正常运行，应立即停止实验产污操作。待设施维修完善，能够正常运行时，再继续实验。 ⑥在厂区内预先准备适量的沙包，在发生废水泄漏时堵住废水处理设施围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。 （5）火灾事故风险防范措施 ①危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间周围设置围堰，地面采取防渗，设置托盘，设置警示标识等。 ②危险化学品储藏室、试剂柜、危险废物间严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故。 ③强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ④定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ⑤加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。 ⑥公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 ⑦设置应急蓄水池，容积为10m3。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①配备专职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划； ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放； ④日常生产中落实环境监测计划。 |  |  |  |

# 结论

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 原有工程 排放量（固体废物产生量）① | 原有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | +0.004 |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 216 | / | 216 | +216 |
|  | COD | / | / | / | 0.0108 | / | 0.0108 | +0.0108 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0022 | / | 0.0022 | +0.0022 |
|  | SS | / | / | / | 0.0022 | / | 0.0022 | +0.0022 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0017 | / | 0.0017 | +0.0017 |
| 一般工业固废 | 废包装材料 | / | / | / | 0（0.1） | / | 0（0.1） | +0.1 |
|  | 废过滤材料 | / | / | / | 0（0.05） |  | 0（0.05） | +0.05 |
|  | 废石膏 | / | / | / | 0（0.2） | / | 0（0.2） | +0.2 |
|  | 实验室废培养基 | / | / | / | 0（0.05） | / | 0（0.05） | +0.05 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 0（2.7） | / | 0（2.7） | +2.7 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0（0.042） | / | 0（0.042） | +0.042 |
|  | 实验器皿清洗废水（包含初洗废液、后续清洗废水及润洗废水） | / | / | / | 0（7.29） | / | 0（7.29） | +7.29 |
|  | 实验废液 | / | / | / | 0（1.05） | / | 0（1.05） | +1.05 |
|  | 实验室废物 | / | / | / | 0（0.1） | / | 0（0.1） | +0.1 |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0（0.0005） |  | 0（0.0005） | +0.0005 |
|  | 废试剂空瓶 | / | / | / | 0（0.05） |  | 0（0.05） | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①