建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建福老酒业有限公司锅炉改建项目

建设单位（盖章）：   福建福老酒业有限公司

编制日期：            2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建福老酒业有限公司锅炉改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经119°8′56.44″，北纬26°9′39.64″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 “91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程”中的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | / | 项目审批 （核准/备） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 55 | 环保投资 （万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 10.9 | 施工工期 | 2021年11月至2022年2月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积 （m2） | 612.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| - 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 本项目属于热力供应项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目的建设不属于“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，属于允许类，项目用地不在《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》之列。因此本项目建设符合国家相关政策。 本项目生产中所使用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中项目，依据建设单位提供的资料，本项目原辅材料均不涉及有毒有害原料，因此项目的建设符合国家和地方当前产业政策的要求。 与城市土地利用规划符合性分析 根据建设单位提供的土地证明(候国用（2008）第190320号)，项目所在地土地用途为工业厂房及配套设施(房权证详见附件七)，本场所为非住宅、非违法建筑，不在拆处迁范围，符合安全生产经营条件，本项目属于热力供应项目，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求，故项目选址合理。 选址合理性分析 本次锅炉改建项目不新增用地，位于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号福建福老酒业有限公司已有锅炉房内，土地性质为工业用地，项目建设符合《闽侯县总体规划修编（2012-2030）》，在闽侯县总体规划中的具体位置见附图。 与周边相容性分析 根据现场踏勘，项目周边基本为工业厂房。项目地理位置优越，交通便捷。项目周围无生活饮用水水源保护区、无重大文物古迹、无国家重点保护的珍惜动物和濒危植物。本项目为锅炉改建项目，项目无生产废水产生；废气经收集处理后达标排放。项目在生产过程产生的污染物较小，经处理后可实现达标排放，对环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 “三线一单”控制要求符合性分析 (1)与“三线一单”控制要求的符合性分析 项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1。 表1 项目与“三线一单”相符性分析一览表 “通知”文号; 类别; 项目与“三线一单”相符性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》 (环环评[2016]95号); 生态保护红线; 项目位于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 资源利用上线; 本项目生产建设过程中所利用的资源主要为水、电及天然气，均为清洁能源。项目建成运行后采取内部管理、设备选择、原辅材料选用管理和污染治理等多方面合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求；不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。; 符合. (2)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表2。 表2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目属于热力供应项目，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号，属于其规定的污染物管控区域。 2、本项目属于热力供应项目，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、本项目无新增废水产生。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

| - 建设内容 | 项目概况 ### 2.1.1项目由来 福建福老酒业有限公司成立于2008年，主要进行黄酒生产销售，于2010年选址于闽侯县铁岭工业集中区二期地块从事黄酒的生产销售。厂区占地面积34907m2，总投资6888万元，项目建设内容主要为：生产车间（醇化、酿造、包装车间）、辅助生产车间（供水站、废水处理站、仓库、锅炉房）及办公生活区等。 福建福老酒业有限公司此前于2008年8月编制了《福建福老酒业有限公司年产1万吨黄酒项目环境影响报告书》，并于2008年12月15日获得福州市闽侯生态环境局批复（侯环保[2008]106号）； 2016年12月福州市闽侯生态环境局对福建福老酒业有限公司年产1万吨黄酒项目进行竣工环境环保验收，并获得环境保护局验收批复意见（侯环验[2016]126号）。 根据“福州市生态环境保护委员会办公室关于印发《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知“（榕环委[2021]23号和“闽侯县人民政府办公室关于印发2021年闽侯县提升空气质量行动计划的通知”（侯政办[2021]77号），为加强锅炉、工业炉窑综合治理，淘汰燃煤燃生物质燃油小锅炉。全面淘汰非专用15吨燃煤锅炉与2蒸吨（含）及以下燃煤、燃生物质﹑燃油小锅炉。福建福老酒业有限公司为响应相应的环保政策，拟拆除现有1台15吨的燃煤锅炉，建设2台2t燃气锅炉。 现有项目已于2019年12月6日取得固定污染源排污重点管理（见附件五)。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价工作，再对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）-燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料”，应该编制环境影响报告表。为此，福建福老酒业有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作(委托书详见附件一)。我公司技术人员经过现场勘察和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了《福建福老酒业有限公司锅炉改建项目环境影响报告表》，对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十一、电力、热力生产和供应业. 91; 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以上的; 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）; /. ### 2.1.2改建项目主体工程及项目组成 （1）项目名称：福建福老酒业有限公司锅炉改建项目 （2）建设单位：福建福老酒业有限公司 （3）建设地点：福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号 （4）建设性质：改建 （5）项目总投资：55万元 （6）建设规模：拆除现有1台15吨燃煤锅炉，拟建2台2t蒸汽锅炉 （7）职工人数：改建工程总职工人数不变 （8）工作制度：年工作日200天，实行白班制，每天工作时间6小时，夜间不生产 改建项目组成一览表见表2.1-2。 表2.1-2 改建项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉房; 锅炉房依托现有锅炉房占地进行重新建设，不新增用地，拆除现有1台15吨燃煤锅炉，拟建2台2t蒸汽锅炉. 公用工程; 给水; 依托现有市政供水系统; 依托. 供电; 由供电网统一供电; 依托. 供气; 锅炉用天然气由园区供气管网进入厂区，厂区不进行储存; 新建. 环保工程; 废气防治; 1根高8m烟囱; 新建. 噪声防治; 减震降噪措施; 新建. 风险防治; 安装可燃气体检测报警器、配置灭火器材、设置电子截断阀; 新建. 主要原辅材料及生产设备 本项目主要生产设备清单见表2.2-1。 表2.2-1 主要设备一览表 项目; 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 技改前; 1; 燃煤锅炉; 15吨; 1; 拆除. 2; 水膜除尘器; /; 1; 拆除. 技改后; 1; 2t天然气蒸汽锅炉; WNS2-1.25-Q; 2; 新建. 表2.2-2 主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 用量. 能源消耗; 水; t/a; 7600t/a. 天然气; 万m3; 38.4. 电; Kwh/a; 8000. 配套工程 （1）供电 项目供电由市政统一供电，依托厂区现有。 （2）给水 本项目生产用水依托企业现有的市政供水管网。本项目新鲜水用水为锅炉用水，根据建设单位提供资料，锅炉新鲜水用量为26t/d（6240t/a），每天补充耗水量约为6.8t，则年补充水量为1360t。 本项目不新增员工，依托厂区现有员工，因此无新增生活用水。 （3）排水 本项目运营期不新增员工，无废水产生。 （4）供气 本项目锅炉燃料为天然气，由园区供气管网接入。 厂区平面布置 本项目位于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号福建福老酒业有限公司已有锅炉房内，总体布局按照因地制宜，厂区主要设有生产车间（醇化、酿造、包装车间）、辅助生产车间（供水站、废水处理站、仓库、锅炉房）及办公生活区等，锅炉房位于厂区西北侧，各区域之间均保持相对独立性，相互之间有道路联通。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 主要工艺环节 （1）工艺流程说明： 图2.5-1 运营期燃气锅炉工艺流程图 本项目燃气锅炉使用天然气为燃料，天然气通过输送管道输送至锅炉房内，计量后的天然气经燃烧器燃烧放热，加热锅炉本体内的水，产生的蒸汽为企业生产使用。此工序产生的污染物主要为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOX。 低氮燃烧：为使燃气锅炉产生的氮氧化物满足排放标准要求，本项目锅炉拟采用安装低氮冷凝一体蒸汽锅炉，结合烟气循环技术控制氮氧化物排放量。低氮燃烧器主要通过选用低钢、全自动比例调节燃烧器，自动控制燃烧过程，严格控制过量空气条数和炉内温月，使煤气允分燃烧，减少NOx的生成。烟再循环技术是通过将烟气的燃烧产物加入到燃烧区域内，降低燃烧温度，减NOx生成∶同时加入的烟气降低了氧气的分压，减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程，从而减少NOx的生成。 （2）产污环节 本项目产排污情况见下表： 表2.5-1 项目主要产污环节表 时段; 污染产污节点; 污染因子; 排放方式及排放去向. 运营期; 废气; 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 通过锅炉房8m高排气筒排放. 噪声; 锅炉、水泵; 噪声; 基础减震、隔声处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目回顾 本项目为改建项目，拟拆除现有1台15吨燃煤锅炉，建设2台2t燃气锅炉用于生产使用。 ### 2.6.1现有工程概况 福建福老酒业有限公司成立于2008年，主要进行黄酒生产和销售，选址于闽侯县铁岭工业集中区二期地块。厂区占地面积34907m2，总投资6888万元，项目建设内容主要为：生产车间（醇化、酿造、包装车间）、辅助生产车间（供水站、废水处理站、仓库、锅炉房）及办公生活区等。 福建福老酒业有限公司此前于2008年8月编制了《福建福老酒业有限公司年产1万吨黄酒项目环境影响报告书》，并于2008年12月15日获得福州市闽侯生态环境局批复（侯环保[2008]106号）； 2016年12月福州市闽侯生态环境局对福建福老酒业有限公司年产1万吨黄酒项目进行竣工环境环保验收，并获得环境保护局验收批复意见（侯环验[2016]126号）。 现有工程规模及环境影响评价、环保竣工验收情况见表2.6-1；现有工程产品方案见表2.6-2。 表2.6-1 现有项目工程规模及环评、竣工环保验收信息一览表 性质; 建设规模; 环评单位; 审批文号; 环评审批 时间; 竣工验收时间. 新建; 年产1万吨黄酒; 福建省环境保护总公司; 侯环保[2008]106号; 2008年12月15日; 2016年12月21日. 表2.6-2 现有工程产品方案一览表 产品名称; 产品产量. 黄酒; 1万吨/年. ### 2.6.2项目工艺流程和产污环节 - 工艺流程 现有工程的工艺流程详见下图2.6-1、2.6-2。 图2.6-1 黄酒生产工艺流程及产污途径图 图2.6-2 瓶酒灌装生产工艺流程及产污途径图 现有项目污染物产生及排放情况 根据项目环境保护竣工验收报告、企业排污许可证及自行监测内容可知： - 废水：公司现建设有污水处理设施1套，日处理污水能力600吨，生产废水和生活污水经污水处理站处理，经预处理并达到纳管标准后的污水后排入工业园区污水管网厂区内给排水实行雨污分流制，管道按照雨污分流原则设置，雨水接至厂外雨水沟排放。。根据验收监测结果可知，本项目废水排放口各监测指标排放浓度均达到GB89787-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准。 - 废气：项目15吨燃煤锅炉经风机收集后，经水膜除尘器进行除尘、脱硫处理，通过18m高的排气筒排放，除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。废气排放达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3燃煤标准。 - 建设单位于2021年4月1日~4月7日委托福建拓普检测技术有限公司对现有工程进行自行检测，检测报告编号为：CTPF20HJ0343-5，则检测报告中有组织废气排放情况详见表2.7-1。 表2.7-1 有组织废气检测结果（15吨燃煤锅炉） 测点编号; 测点名称; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; --. FQ-01; 锅炉废气排放口; 含氧量; %; 8.7; 8.2; 8.4; 8.4; --. 标干流量; m3/h; 5234; 5023; 4927; 5061; --. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 15.3; 18.0; 17.1; 16.8; --. 折算浓度; mg/ m3; 14.9; 16.9; 16.3; 16.1; ≤30. 排放速率; kg/h; 0.080; 0.091; 0.084; 0.085; --. 二氧化硫; 实测浓度; mg/ m3; 119; 121; 121; 120; --. 折算浓度; mg/ m3; 116; 114; 115; 115; ≤200. 排放速率; kg/h; 0.623; 0.608; 0.595; 0.609; --. 氮氧化物; 实测浓度; mg/ m3; 190; 185; 181; 185; --. 折算浓度; mg/ m3; 186; 174; 172; 177; ≤200. 排放速率; kg/h; 1.20; 0.93; 0.89; 1.01; --. 烟气黑度; 级; <1; ≤1. 备注; 锅炉燃料：烟煤；排气筒高度：15m。. - 噪声：按照现有环评报告的噪声污染防治措施进行落实。建设单位于2021年7月12日~7月17日委托福建拓普检测技术有限公司对现有工程进行自行检测，检测报告编号为：CTPF20HJ0343-6，则检测报告中有组织废气排放情况详见表2.7-2），项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB，夜间≤55dB）排放限值要求。 表2.7-2 项目环境噪声检测结果一览表 测点编号; 测点名称; 主要声源; Leq（dB(A)）. 昼间测量值; 夜间测量值. ZS-01; 东侧厂界外1米1#; 生产噪声; 59.0; 50.3. ZS-02; 东侧厂界外1米2#; 生产噪声; 59.8; 49.1. ZS-03; 东侧厂界外1米3#; 生产噪声; 59.9; 51.6. ZS-04; 北面厂界外1米1#; 生产噪声; 59.6; 51.2. ZS-05; 北面厂界外1米2#; 生产噪声; 56.4; 49.0. ZS-06; 西面厂界外1米1#; 生产噪声; 60.9; 51.5. ZS-07; 西面厂界外1米2#; 生产噪声; 61.7; 49.2. ZS-08; 南面厂界外1米; 生产+交通噪声; 56.5; 51.7. 图2.7-1 噪声及废气监测点位图 （4）固体废物：生产固废包括酿造环节产生的酒糟、包装过程中产生的废坛、破酒瓶和锅炉运行时产生的炉渣以及水处理污泥等。锅炉运行时产生的炉渣和酒糟外售；废坛、破酒瓶和水处理污泥等用于填埋；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处理。 现有项目存在的问题 ### 2.8.1原有工程的环保投诉情况、事故和处罚情况 根据建设单位了解的情况和网络查询，项目投产以来，未收到周边居民及企业的环境污染投诉事件，也未受到生态环境行政主管部门的处罚，未发生环境风险事故等。 ### 2.8.2现有项目和环评批复落实情况存在的问题 现有工程已通过环评审批，完成排污许可登记管理申报，废水、废气防治设施正常运行，现项目已通过环境保护竣工验收，符合“三同时”制度，现有项目符合环保要求。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域环境质量现状 | 环境质量现状 ### 3.1.1大气环境质量现状 本评价根据福州市闽侯县人民政府网站公布的《闽侯县县城2021年03月空气质量月报》，对闽侯县进行大气监测的数据来说明项目所在地空气质量现状，详见图3.1-1网站截图。 图3.1-1 闽侯县人民政府网站截图 据县环境监测站公益性常规监测数据统计，2021年03月份我县县城环境空气质量继续保持良好，达到规定的相应功能区标准。 闽侯县2021年03月份县城空气质量SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等6项污染物浓度指标的24小时均值（其中O3为日最大8小时平均）达到国家环境空气质量标准（GB 3095-2012）二级水平, 2021年3月份县城首要污染物为O3。 由此可分析，评价区域环境空气质量现状良好，可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求和相关标准要求。 ### 3.1.2水环境质量现状 本项目附近主要地表水体为闽江（闽侯竹岐段）。根据福州市环保局网站公布的《2018年12月福州市重点河流断面水质状况》，闽江（闽侯竹岐段）的断面现状水质达到Ⅱ类水质标准。详见网站截图3.1-2。 图3.1-2 闽江（闽侯竹岐段）水质状况 ### 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，项目需对厂界外周边50米范围的声环境保护目标进行声环境质量现状监测；为此我司技术人员经现场踏勘得知，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 福建省格瑞恩环境检测技术有限公司于2021年11月8日对项目区声环境质量现状进行监测，检测报告见附件11。检测结果详见表3.1-1。 表3.1-1 项目环境噪声检测结果一览表 单位：dB(A) 检测点名称; 检测日期及时间; 检测结果Leq dB（A）. 项目东侧N1; 2021.11.8; 09:33~09:43; 58.7. 22:06~22:16; 47.8. 项目南侧N2; 09:50~10:00; 59.6. 22:25~22:35; 46.3. 项目西侧N3; 10:09~10:19; 57.1. 22:43~22:53; 45.5. 项目北侧N4; 10:29~10:39; 58.1. 23:00~23:10; 45.0. 图3.1-3 噪声监测点位图 由表3.1-1检测结果表明：项目厂界各侧监测点噪声现状昼间、夜间均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求(声环境监测报告详见附件四)。项目所在区域声环境质量现状良好。综上所述，项目所在区域声环境质量良好。 ### 3.1.4 生态环境质量现状 本项目扩建后项目占地面积不变；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 ### 3.1.5 地下水和土壤环境质量现状 项目厂区内的地面硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状检测调查。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 环境保护目标 根据现场踏勘情况，项目周边500m范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标详见下表。 表3.2-1 项目周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 至项目厂界最近距离（米）; 环境功能; 保护级别. 大气环境; 南山村; 东南; 1277; 居住区; 环境空气质量二类功能区. 昙石村; 南侧; 1736. 三英村; 南侧; 1566. 双池村; 西南; 1741. 化龙村; 西南; 1400. 大元村; 西南; 1942. 十字村; 西南; 2055. 长江村; 西南; 2279. 洽浦村; 南侧; 2461. 山前村; 南侧; 1288. 流洋村; 东南; 2120. 地表水环境; 南山溪-安坪浦; 东南侧; 500米; 一般景观用水; 地表水环境Ⅴ类功能区. 闽江; 南侧; 2717米; 渔业用水、农业用水、饮用水; 参照执行地表水环境Ⅲ类功能区. |

| - 污染物排放控制标准 | 污染物排放控制标准 （1）废水排放标准 本次改建项目无新增员工，无废水产生。 （2）废气排放标准 本项目锅炉使用天然气作为燃料，燃气锅炉烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中重点地区大气污染物燃气锅炉特别排放限值，见表3.3-1。 表3.3-1 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 锅炉类别; 项目; 排放限值; 单位. 燃气锅炉; 颗粒物; 20; mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 级. 二氧化硫; 50; mg/m3. 氮氧化物; 150; mg/m3. （3）噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3.3-2。 表3.3-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1（摘录） 类别; 昼间; 夜间; 单位. 3类; 65; 55; dB(A). （4）固体废物 项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置；项目产生的一般工业固废，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求进行处置。 |
| --- | --- |
| - 总量控制指标 | 总量控制指标 根据“十四五”期间总量控制的要求以及《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》，福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和非甲烷总烃实施重点区域与重点行业相结合的总量控制。结合本项目的特征污染物，确定本项目排放污染物中总量控制项目为二氧化硫、氮氧化物。项目污染物排放总量控制指标见下表3.4-1。 表 3.4-1 污染物排放总量指标一览表 项目; 预测排放量; 建议申请总量; 备注. 生废气; 二氧化硫; 0.1536t/a; 0.1536t/a 0.3594t/a; 通过海峡排污权交易中心购买. 氮氧化物; 0.3594t/a; 0.1536t/a 0.3594t/a. 本次锅炉改建后总量需根据《进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）的要求，通过福建省排污权交易平台购买主要污染物新增排污总量。根据以上核算数据，建设单位应向环保局提出申请，经环保部门核定后向交易机构申请交易，购买本项目SO2、NOX排放总量（二氧化硫：0.1536t/a，氮氧化物：0.3594t/a）的排污权指标。 |

主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目位于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号福建福老酒业有限公司已有锅炉房内，不新增用地，不进行厂房建设，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响对周边环境的影响。 项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| - 运营 - 期环 - 境影 - 响和 - 保护 - 措施 | 运营期环境保护措施 ### 4.2.1废气环境保护措施 1、污染源强 本项目拟拆除现有15吨燃煤锅炉，新增2台2吨天然气锅炉，用于项目生产供热。本项目年使用天然气燃料为38.4万m3，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册、HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》进行源强核算（表4.2-1）。 表4.2-1 工业锅炉（燃气）产污系数表 产品名称; 原料 名称; 工艺 名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 依据. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 工业废气量; 标立方米/万立方米-燃料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》. 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 2.86; HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》. 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 9.36（低氮燃烧）. 备注; ①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。. ①燃气锅炉废气量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册可知，燃气工业锅炉的产污系数107753 m3/万立方米-燃料进行计算，则废气量为413.77万m3。 ②NOX 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉NOX的产污系数为9.36千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目NOX产生量为0.3594t/a。 ③SO2 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，则本项目SO2产生量为0.1536t/a。 ③颗粒物 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉颗粒物的产污系数为2.86千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目颗粒物产生量为0.1098t/a。 本项目锅炉每天运行6h，年生产工作日为200天，因此锅炉运行时长为1200h。项目废气排放口配套1个引风机，风量为5000m3/h。项目锅炉燃烧废气经管道收集引入8m高排气筒排放根据产污系数计算，本项目锅炉废气产排情况详见表4.2-2。 表4.2-2 项目燃气锅炉废气污染物产生情况及排放情况一览表 污染物 来源; 污染物; 天然气 年用量; 产生量; 排放量; 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3); 允许排放浓度(mg/m3). 天 然 气; 废气量; 38.4万m3/a; 413.77万m3/a; 413.77万m3/a; /; /; /. SO2; 0.1536t/a; 0.1536t/a; 0.128; 25.6; 50. NOX; 0.3594t/a; 0.3594t/a; 0.2995; 59.9; 150. 颗粒物; 0.1098t/a; 0.1098t/a; 0.0915; 18.3; 20. 2、大气排放口情况 表4.2-3 大气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物 种类; 排放口地理 坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 排气温度(℃). DA001; 一般排放口; SO2、NOx、烟尘; E119°8′54.96″ N26°9′41.54″; 8; 0.5; 95. 3、达标分析 根据污染源源强核算，本项目的天然气锅炉废气中的氮氧化物、二氧化硫以及烟尘满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的排放限值（氮氧化物≤150mg/m3、二氧化硫≤50mg/m3、颗粒物≤20mg/m3），通过8米高排气筒排放。 4、治理措施可行性分析 燃气锅炉参照《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》中燃气锅炉采用低氮燃烧技术后直接排放，为可行技术。由于项目所在地200m范围内无居民等敏感目标，且废气达标排放，因此项目排气筒高度8m可行。 经上述分析，项目排放废气均能达标排放。本项目区大气环境质量良好，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP等污染物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；SO2、NOx、烟尘排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中的排放限值；因此本项目建设对大气环境影响较小。 ### 4.2.2废水环境保护措施 本项目运营期不新增员工，无废水产生。 ### 4.2.3噪声环境保护措施 （1）噪声源情况 项目运营时产生的噪声主要来源于机械设备的运行噪声，据类比，锅炉及配套设备运行的噪声值约在75~80dB之间。 （2）预测分析 项目主要设备噪声源均可作为点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式，公式为： 式中：—距离r处的A声功率级，dB（A）； LW—声源的A声功率级，dB（A）； r—声源至受点的距离，m； TL—墙体隔声量，dB（A）。 声源噪声自室内传播至室外，再遇到障碍物，如围墙或建筑物将引起能量衰减；本评价中各声源噪声均有厂房等框架建筑维护结构。参考有关资料，得出车间隔声插入损失值见表4.2-5。 表4.2-5 车间隔墙传输损失值 条件; A; B; C; D. 传输损失值[dB（A）]; 20; 15; 10; 5. 注：A：围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处 理，但较密闭； C：围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：门、窗部分敞开。. 项目声源所在车间墙体及门窗按照表4.2-5中条件B取值，车间墙体隔声损失量按15dB（A）计。 计算各声源在预测点产生的等效声级贡献值，其计算公式如下： 式中：Leqg：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A） LAi：第 i 声源至预测点处的声压级，dB（A）； n：声源个数。 （3）预测结果与分析 根据总平布置分析，并考虑各噪声源分布情况，据此评价推算出高噪声源对各厂界的噪声贡献值。本项目夜间不生产，改建后运营期厂界昼间噪声预测值结果见表4.2-6。 表4.2-6 项目噪声源强及预测值 单位：dB(A) 厂界; 东厂界外1m; 南厂界外1m; 西厂界外1m; 北厂界外1m. 噪声贡献值; 40.3; 41.0; 27.3; 28.3. 噪声现状值（昼间）; 58.1; 57.1; 55.5; 59.6. 噪声预测值; 58.2; 57.2; 55.5; 59.6. 昼间标准值; 65; 65; 65; 65. 由上表可知，本项目主要锅炉等设备安置于锅炉房内，在采取相应的环保措施后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准要求，厂界50m范围内不存在学校、厂区、居民等敏感目标，不会产生扰民现象，因此本项目噪声不会对周边产生明显影响。 ### 4.2.4固体废物环境保护措施 本项目拟新增2台燃气锅炉，运营后，无新增固体废物产生。 环境风险 ### 4.3.1风险物质 项目锅炉使用天然气，本项目天然气主要为输气管道。所以项目运营期主要分析管道天然气在生产过程中存在火灾、爆炸、泄漏等环境风险可能。 表4.3-1 天然气理化性质一览表 名称; 天然气; 危险性类别; 第2.1类易燃气体. 主要成分; 甲烷（85%）; 分子式; CH4. 用途; 用作燃料和用于炭黑、 氢、 乙炔、 甲醛等的制造。. 理化性质; 外观与性状：无色无臭气体；燃烧热（kJ/mol）：889.5. 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；熔点（℃）： -182.5. 相对密度（空气=1）：0.6 ；沸点（℃）：-161.5. 临界温度（℃）：-82.6 ；饱和蒸气压（kPa）：53.32（-168.8℃）. 爆炸下限％（V/V）：5.3；爆炸上限％（V/V）：15. 引燃温度（℃）：538 ；最小点火能（mJ）：0.28. 闪点（℃）： -188；最大爆炸压力（MPa）：0.717. 溶解性：微溶于水、 溶于醇、 乙醚；临界压力（MPa）： 4.59. 毒理性质及健康危害; 对人基本无毒， 但浓度过高时， 使空气中氧含量明显降低， 使人窒息， 当空气中甲烷达 25%～30%时， 可引起头痛、 头晕、 乏力、 注意力不集中、 呼吸和心跳加速、 共济失调， 若不及时脱离， 可致窒息死亡。 皮肤接触液化本品，可致冻伤. 急救措施; 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 眼睛接触：眼睛接触导致冻伤或冻灼伤，立即侵入温水中，不要用超过41℃的热水洗，如果没有浸洗条件，用大量温水至少冲洗 15 分钟。提起眼睑，并充分清洗。 如没有医学建议，请勿使用药膏，马上就医。 皮肤接触：皮肤接触导致冻伤或冻灼伤，不可用手揉搓冻伤的部位，如果大面积冻伤，需要用温水冲洗，不要用超过 41℃的热水洗，同时脱去衣物，立即就医。. 泄露应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。. ### 4.3.2环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质情况及临界量比值详见表4.6-2。由下表可知项目危险物质的临界量比值Q=0.0001＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4.3-2 项目危险物质情况及临界量比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量/ 最大在线量（t）; 临界量（t）; 临界量比值Q. 1; 天然气（以甲烷计）; 74-82-8; 0.001; 10; 0.0001. 注：项目使用的天然气由市政天然气管网提供，厂区内不设天然气储存区，厂区内天然气管道在线量约为0.001t。 ### 4.3.3风险源分布情况 根据本项目生产工艺特点，本项目存在的主要环境风险单元为天然气管道、锅炉房。天然气管道和锅炉房会存在一定的环境风险。 ### 4.3.4环境风险分析 天然气泄漏事故：根据建设方提供资料，本项目天然气管道设有切断阀门，在管线发生泄漏后，可及时关闭阀门，在最短的时间内切断气源，防止大量天然气外泄，事故响应时间约为1分钟，天然气泄漏时间最多为5分钟，天然气为清洁气体，对周边大气环境影响不大。 火灾爆炸事故次生伴生影响:天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸。除爆炸冲击波和热辐射伤害之外，火灾和爆炸过程中天然气燃烧后主要产生水、CO、CO2、SO2等物质，短时间内会对周边大气环境造成影响。管道天然气起火，应切断气源，用泡沫、干粉、二氧化碳等进行灭火。 ### 4.3.5环境风险防范措施和事故应急措施 （1）环境风险防范措施 为保障安全，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位应根据有关法规及管理要求，建立系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。在项目建设过程中采取的事故防范与应急措施具体如下： 大气： ①企业应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对天然气管线检查，及时发现破损和漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施； ②移动式灭火设备，按照、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》，锅炉房和厂房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾； ③锅炉房内应设置可燃气体报警系统，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备； ④张贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”等制度及标识； ⑤设置事故状态下人员疏散通道，并进行张贴； ⑥根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规要求，履行安全评价相关手续。 （2）根据项目特性,对发生环境风险事故的应急措施如下： ①调压装置设计采用在线并联监控、调压器自投的切换方式，一旦因故障至使调压器失效，调压器后压力会迅速升高，该路切断阀立刻自动关闭，当备用调压器检测到压力骤升信号后，自动进入运行状态。同时控制室发出声光报警信号，通知操作人员去现场分析检查事故原因以备维修更换； ②燃气管道与锅炉的连接处以及燃气调压柜附近设置可燃气体浓度报警器，一旦检测到泄漏的天然气后，立刻发出声光报警信号，通知操作人员去现场排除事故隐患，同时系统自动启动事故排风设施，将泄露的天然气迅速排至室外，确保锅炉的安全运行； ③一旦发生天然气泄漏事故，应迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入； ④当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 ### 4.3.6分析结论 本评价对本项目的环境风险提出相应的应急措施及计划，为建设单位提供参考，建设单位应根据生产中的实际情况认真落实，在采取有效的防范措施、制定相应的应急防范措施的前提下，建设单位可将事故风险的影响减至最小，本项目环境风险可防控。 地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 4.4.1地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。 （2）土壤环境 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018.8.31）第十八条的规定，“各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价”。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的评价工作等级的判定依据。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型项目分级表，本项目利用已有的锅炉房进行改建，对土壤的污染较轻，本项目属于不敏感类型，对照导则中附录A 土壤环境影响评价项目类别，项目类别为Ⅱ类，占地面积为60m2，属于小型（≤5hm2）。 综上所述，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤评价等级为三级。本项目地面硬化，无生产废水产生，不存在污染物地面漫流、垂直入渗问题；本项目天然气为清洁能源，燃烧废气经8m烟囱高空达标排放，因此本项目可不考虑大气沉降，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，项目对土壤环境的影响无源无途径，因此本项目对厂区及周边土壤的环境影响很小。 ### 4.4.2土壤环境防控措施 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响类项目，涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；涉及地面漫流影响，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。本项目地面均已硬化，建议建设单位加强对设备的规范管理。 ### 4.4.3跟踪监测要求 本项目选址于福建省福州市闽侯县铁岭工业区长龙西路1号福建福老酒业有限公司已有锅炉房内，周边以工业企业为主，项目周边地面均已硬化，土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对土壤环境影响很小，本评价不对项目土壤环境进行跟踪监测。 自行监测计划 本项目已于2019年12月申领排污许可证（编码：91350121671938358Y001V），本次拟改建锅炉根据《排污单位自行监测技术指南—火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），制定相应的自行监测计划，具体见表4.5-1。 表4.5-1 本项目环境监测计划监测内容一览表 自行监测; 项目; 监测内容; 监测频次; 监测点位. 废气; 氮氧化物; 每月一次; 锅炉排气筒出口. 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度; 每年一次. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称) /污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 8m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3中重点区域燃气锅炉标准（SO2允许排放浓度50mg/m3，氮氧化物允许排放浓度150mg/m3，颗粒物允许排放浓度20mg/m3，烟气黑度(林格曼级)排放限值≤1级) |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声值 | 基础减振，厂房隔音，加强设备维护保持设备良好运行状态 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 本项目不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①总平面布置和建筑物分布物按《建筑设计防火规范》(GB500016-2006)等相关规范执行。 ②天然气管道的材料应符合要求，对管道进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。③管道接管上必须设置安全阀和检修用的放散管；并设置紧急切断阀；在意外事故出现时，及时切断气源，避免事故范围的扩大。 ④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机制，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火。 ⑤加强职工的职业培训，规范操作，安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目涉及通用工序“锅炉”中的“，单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）”，应进行排污许可简化管理。因此，建设单位应当在改建锅炉启动生产或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可变更。 3、环保信息公开要求 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： (一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； (二)排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； (三)防治污染设施的建设和运行情况； (四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； (五)其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。。 4、排污口规范管理 一切排污单位的污染物排放口(源)必须实行规范化整治，按照(GB15562.2-1995)《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，见表12-1。一般性污染物排放口(源)可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 （1）废气排放口的整治及规范 ①有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。 ②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求 ③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。 （2）废水排放口的整治及规范 本项目生活污水依托租赁厂房排放口进行排放，要求做到雨污分流，设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 表5.1-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示 图形 符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场. |

结论

通过对福建福老酒业有限公司锅炉改建项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废气、噪声等污染物，对周围大气环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 上述评价结果根据建设单位提供的生产规模、工艺、设备方案、车间布局等得出，如建设单位在本项目批准后实施过程中存在《环境影响评价法》第二十四条所述变动，须按照相关环保要求重新申报。 编制单位：福建蓝天碧海环保科技有限公司 编制时间：2021年11月

- 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | *现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 1.212t/a | / | / | 0.3594t/a | 1.212t/a | 0.3594t/a | -0.8526t/a |
|  | SO2 | 0.7308t/a | 9.83t/a | / | 0.1536t/a | 0.7308t/a | 0.1536t/a | -0.5772t/a |
|  | 颗粒物 | 0.102t/a | / | / | 0.1098t/a | 0.102t/a | 0.1098t/a | +0.0078t/a |
| 废水 | 废水量 | 16.23万t/a | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 12.49t/a | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | 8.60t/a | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 11.52t/a | / | / | / | / | / | / |
|  | 酒糟 | 300t/a | / | / | / | / | / | / |
|  | 煤渣 | 200t/a | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①      *现有工程排放量以最近一次自行监测数据进行核算

  - 附图1：项目地理位置图

  - 附图2：项目周边环境关系图

福建向阳坊食品有限公司

福州先行机柜有限公司

福建浦泰重工有限公司

福州正通灌浆料厂

中建铝新

福建省福锅重工股份有限公司

京东快递

福建省建筑科学研究院

福州斯狄渢混合能源有限公司

福建乾达重型机械有限公司

福建省计量科学研究院

闽侯经济技术开发区2期

福建东亚鼓风机股份有限公司

福建力得电气有限公司

宏盛酒业

本项目

  - 附图3：项目周边环境现场照片

| 项目现有锅炉房照片 |  |
| --- | --- |
| 拟新增锅炉用房 | 厂区西侧 |
| 厂区南侧 | 厂区东侧 |

  - 附图4：项目厂区平面布置图

  - 附图6：锅炉房平面布置图

  - 附图7：项目在闽侯县总体规划中的位置

项目位置

  - 附件1：委托书

  - 附件2：营业执照

  - 附件3：法人身份证

  - 附件4：噪声现状检测报告

  - 附件5：排污许可证

  - 附件6：现有项目环评批复、验收意见

  - 附件7：土地证、房产证

土地证：

产权证：

  - 附件8：废气、噪声自行检测报告

废气：

噪声：

  - 附件9：环评公示及涉密说明

  - 附件10：总量承诺函